信彤（上海）实业有限公司

“8.15”触电死亡事故调查报告

2020年8月15日下午15时许，静安区万航渡路889号悦达889商场B1-06室装修施工现场发生一起触电事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约人民币150万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区应急管理局会同区公安分局、区建管委、区总工会等部门组成了信彤（上海）实业有限公司“8.15”触电死亡事故调查组，同时邀请区纪委监委派员参加，依法对事故开展全面调查。事故调查组通过现场勘查、调查询问、委托鉴定、调取书证等方式，查清了事故发生经过和事故原因，明确了事故性质，认定了事故责任者，提出了对事故责任者的处理建议以及事故防范措施。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）事故单位概况
信彤（上海）实业有限公司（以下简称信彤公司），注册地址为浦东新区泥城镇新城路2号24幢462室，法定代表人岳俊彤，注册资本人民币1000万元，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立时间2010年9月16日，经营范围为建筑设计，景观绿化设计，建筑工程，机电安装工程，消防设备工程，公路工程，景观标识工程，园林绿化工程，土方工程，公共安全防范工程，楼宇智能化系统工程，照明工程，市政工程，展览展示服务，室内外装潢及设计，建筑装潢材料、钢材、五金交电、日用百货的销售，国内货物运输代理，商务信息咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），环境监测领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】经“上海市建筑建材业管理信息系统”查询，信彤公司无建筑施工相关资质。

（二）相关单位概况
上海喜众餐饮服务中心（以下简称喜众餐饮），注册地址为上海市静安区万航渡路889号地下一层B1-06室，执行事务合伙人哈尔滨顺益恒餐饮管理有限公司，公司类型为有限合伙企业，成立时间2020年7月29日，经营范围为餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

大连福喜商务服务有限公司（以下简称福喜公司），注册地址为辽宁省大连市甘井子区辛康园57号，法定代表人孙继阳，注册资本人民币200万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立时间2018年4月2日，经营范围为商务信息咨询；室内外装饰装修工程设计施工；建筑智能化工程、钢结构工程、园林绿化工程的设计及施工；铝合金及不锈钢制品设计、销售；建筑装饰工程的设计及施工；空调、卫生洁具、音箱设备的现场安装；装饰材料、五金制品的销售；工艺饰品的销售；电脑图文设计；水电工程、机电安装工程施工；建筑材料、家具的销售；货物及技术出口；企业管理咨询；房屋租售代理；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）项目承发包情况
2020年6月，投资人哈尔滨顺益恒餐饮管理有限公司、秦猛等拟在上海投资设立喜众餐饮，与上海静安悦诚资产管理有限公司签署《房屋租赁合同》，承租位于静安区万航渡路889号悦达889商场B1-06室。喜众餐饮于2020年7月29日取得工商营业执照，投资方安排秦猛为实际负责人。

2020年7月，秦猛代表喜众餐饮和福喜公司签订《委托咨询合同》。合同主要内容为：全权委托福喜公司寻找具备符合法定资质的建筑施工企业（至少具备装饰装修施工二级资质），为喜众餐饮所属“喜家德”品牌水饺连锁店（悦达889）项目（上海市静安区万航渡路889号B1-06室）进行施工，并有权代甲方签署合同、对接施工业务、保障施工顺利完成等涉及装修项目承发包、现场管理和经费支付等事项。合同明确施工结束并竣工验收完成后，秦猛向福喜公司支付管理费用人民币5万元整。

福喜公司在和秦猛签订《委托咨询合同》后，联系到信彤公司法定代表人岳俊彤协商万航渡路889号悦达889商场B1-06室的装修项目承发包事宜，由于信彤公司本身无建筑装修相关资质，岳俊彤冒用上海汉裕建筑建筑设计有限公司（以下简称汉裕公司）名义承揽了上述项目。经调查确认，岳俊彤及其所担任法定代表人的信彤公司相关人员在上述装修项目承揽及在悦达889商场物业管理单位上海高力国际物业服务有限公司施工项目备案中出具的汉裕公司（具有建筑装修装饰专业承包二级资质和建筑装饰工程设计专项丙级资质）相关材料证明及电子扫描公章等，均为岳俊彤在先前同汉裕公司合作的其他项目中留底备份。福喜公司在整个项目承发包及装修施工过程中，未和装修承包单位签订书面协议，也未和汉裕公司及其法定代表人冯坤确认上述装修项目合作事宜。

信彤公司法定代表人岳俊彤在承揽万航渡路889号悦达889商场B1-06室的装修项目后，联系到自然人汪焰节并以人民币7万元将上述项目发包给汪焰节个人。双方口头约定由汪焰节负责装修现场施工，自行寻找施工人员，装修施工中涉及相关材料由岳俊彤安排信彤公司相关人员负责出资采购。此外，岳俊彤还安排信彤公司相关人员以汉裕公司名义购买了中国平安财产保险股份有限公司《建筑工程一切险及第三者责任险》，其中“特别约定”中明确保单受益人为上海静安悦诚资产管理有限公司、汉裕公司和信彤公司。
（四）劳动用工情况

死者陈金平系汪焰节自行安排的施工人员，经应急管理部“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询”系统查询，陈金平未经专门的安全作业培训，无电工作业相应资质。
二、事故发生经过和应急救援以及善后处理情况
（一）事故发生经过及应急救援情况
2020年8月15日下午，信彤公司员工董连营及自然人汪焰节、陈金平和龙爱明在静安区万航渡路889号悦达889商场B1-06室装修现场施工，其中董连营负责相关装修对接事宜及采购建筑装修施工所需材料。下午15时许，汪焰节在装修现场门口接听电话，陈金平在吊顶上进行电工作业，龙爱明在一人字梯上进行电工作业。龙爱明突然闻到一股焦味，即对四周进行查看，发现陈金平已躺在吊顶上不省人事。龙爱明随即呼叫董连营和汪焰节，三人合力将陈金平从吊顶上移动至地面并拨打120急救电话，救护车到场后将陈金平送至普陀区人民医院救治，当日16时30分许因伤重救治无效死亡。

（二）善后处理情况
事故发生后，福喜公司和信彤公司积极开展相关后事处理工作，已与死者家属达成共识，并签订补偿协议。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
（一）人员伤亡情况
死亡一人，死者陈金平（男性、安徽省XX市人，身份证34282719XXXXXXXX16，户籍地址安徽省XX市XX县XX镇XX村XX号）。

（二）直接经济损失情况
约人民币150万元，主要包括支付死者家属的补助金、抚恤金和丧葬费、事故善后处理事务性费用、委托鉴定费用、司法鉴定费用以及罚款等。
四、事故现场勘查及司法鉴定情况
（一）事故现场勘查情况
事故发生地位于万航渡路889号悦达889商场B1-06室装修工地施工现场，该施工区域位于地下一层，建筑面积97.19平方米，层高约3.44米（吊顶至地面）。事发点位于施工区域中部吊顶上方，死者触电位置附近可见一排风口孔洞，长和宽各约0.4米，有一根蓝色和一根棕色电线伸出裸露在外。该排风口孔洞下方立有一木制人字梯，离该人字梯约2.7米距离处立有另一把木制人字梯，正对着吊顶上另一排风口孔洞。地面上可见一把黑色的老虎钳，现场未见其它死者遗物。

（二）委托专业检测情况
受事故调查组委托，上海市安全生产科学研究所对静安区万航渡路889号悦达889商场B1-06室装修施工事发区域进行检测。检测发现：配电箱内小型断路器及剩余电流动作断路器均无标识；吊顶上的作业空间非常狭小；由现场操作工人按事发状态恢复供电后发现，事发区域内斜口钳旁的导线有电，绝缘包扎尚未完成。

检查结论：操作人员在未切断配电箱电源的情况下，在高温高湿的有限空间内趴在金属吊顶龙骨架上徒手进行电气设备安装维护，接触带电部件时，将发生触电事故。

（三）司法鉴定情况
受事故调查组委托，司法鉴定科学研究院对死者陈金平进行了体格检查和法医学鉴定。检验发现：死者左食指掌指关节背侧、右手拇指掌侧皮肤电流斑形成；此外，本例另检见死者尸斑浓重、呈暗红色，双手指甲床发绀，具有电击死亡的一般尸体征象。本例未检见致死性机械性损伤及机械性窒息的尸表征象。根据尸体、皮肤组织病理学检验缩减并结合案情等综合分析：陈金平符合电击死亡

鉴定意见：陈金平符合电击死亡。

五、事故发生的原因和事故性质
（一）直接原因
作业人员陈金平安全意识淡薄，无证违规操作，在未切断配电箱电源的情况下，在高温高湿的有限空间内趴在金属吊顶龙骨架上徒手进行电气设备安装维护，接触带电部件导致触电死亡。

（二）间接原因
自然人汪焰节违规承揽装修施工项目，安排不具备专业资质的人员从事电工作业。

信彤公司未切实履行施工单位安全生产主体责任。在自身不具备安全生产条件和建筑施工资质的情况下，冒用汉裕公司建筑装修装饰资质承揽建筑装修项目，又违规将项目发包给自然人汪焰节个人；对装修施工现场未开展有效管理，未及时发现和督促整改施工现场存在的安全隐患；未对现场施工人员开展安全生产教育和培训。
福喜公司未切实履行建设单位安全生产主体责任。在建设项目代理和承发包过程中把关不严，将建筑装修项目发包给不具备安全生产条件和建筑装修资质的单位，未在项目承发包过程中和承包单位签订专门的安全生产管理协议，也未明确各自的安全生产管理职责，对承包单位的安全生产工作未做统一协调管理。

（三）事故性质
综上分析，信彤（上海）实业有限公司“8.15”触电死亡事故是一起违法组织施工作业，施工现场安全管理混乱而造成的生产安全责任事故。
六、事故责任的认定及对事故责任人的处理建议
（一）对责任人的责任认定及处理建议
陈金平，安全意识淡薄，无证违规操作，在未切断配电箱电源的情况下，在高温高湿的有限空间内趴在金属吊顶龙骨架上徒手进行电气设备安装维护，接触带电部件导致触电死亡。陈金平本人应当承担“8.15”触电死亡事故的直接责任，鉴于其已经死亡，建议不予追究责任。
汪焰节，悦达889商场B1-06装修项目现场施工负责人。违规承揽装修施工项目，安排不具备专业资质的人员从事电工作业。汪焰节对“8.15”触电死亡事故的发生负有责任，建议区公安机关依法追究其刑事责任。
岳俊彤，信彤公司法定代表人。未督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划；违规冒用其他建筑施工企业资质承揽工程，再将工程项目发包给个人。岳俊彤对“8.15”触电死亡事故的发生负有责任，建议区公安机关依法追究其刑事责任。

孙继阳，福喜公司法定代表人。在建设项目代理和承发包过程中把关不严，未切实履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责。孙继阳对“8.15”触电死亡事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法予以行政处罚。
（二）对责任单位的责任认定及处理建议

信彤公司未切实履行施工单位安全生产主体责任。在自身不具备安全生产条件和建筑施工资质的情况下，违规冒用其他建筑施工企业资质承揽工程，并再将工程项目发包给个人；对装修施工现场未开展有效管理，未及时发现和督促整改施工现场存在的安全隐患。信彤公司对“8.15”触电死亡事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依法予以行政处罚。
福喜公司未切实履行建设单位安全生产主体责任。将建筑装修项目发包给不具备安全生产条件和建筑装修资质的单位，未在项目承发包过程中和承包单位签订专门的安全生产管理协议，也未明确各自的安全生产管理职责，对承包单位的安全生产工作未做统一协调管理。福喜公司对“8.15”触电死亡事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依法予以行政处罚。
七、事故防范和整改措施
信彤公司应当认真吸取“8.15”触电死亡事故的惨痛教训，举一反三。认真学习《中华人民共和国安全生产法》，明确企业在生产经营过程中的安全生产主体责任，树立“安全第一、预防为主，综合治理”的观念；建立健全本企业安全生产责任制，严格按照国家相关法律法规开展日常生产经营活动，严禁冒用其他企业名义承揽建筑装修项目，加强内部管理，避免类似事故的再次发生。

福喜公司应当认真吸取“8.15”触电死亡事故的惨痛教训，举一反三。认真学习《中华人民共和国安全生产法》，明确企业在生产经营过程中的安全生产主体责任，树立“安全第一、预防为主，综合治理”的观念；建立健全本企业安全生产责任制，严格按照国家相关法律法规开展日常生产经营活动，在建设项目代理和承发包过程中严格把关，切实履行建设单位责任，加强日常安全管理，把安全生产工作真正落到实处。

喜众餐饮应当认真吸取“8.15”触电死亡事故的惨痛教训，举一反三。认真学习《中华人民共和国安全生产法》，明确企业在生产经营过程中的安全生产主体责任，树立“安全第一、预防为主，综合治理”的观念；作为投资方应当落实企业安全生产主体责任，督促项目建设单位加强日常安全管理，避免出现“一包了之、以包代管”的情况；要对目前正在进行施工装修的“喜家德”餐饮各连锁门店开展一次全面的安全生产事故隐患排查工作，对发现的问题要督促建设单位和施工单位落实整改，切实提高企业的本质安全度。

汉裕公司应当认真吸取“8.15”触电死亡事故的深刻教训，加强内部管理，杜绝企业资质被冒用的情况再次发生。悦达889商场物业管理单位上海高力国际物业服务有限公司应当加强对商场租户施工装修的备案审核及现场施工管理，进一步规范物业日常安全管理规范和操作流程，要加强对涉及用电、登高等特种作业的安全检查，及时发现和消除可能引发事故的各种安全隐患。属地街道要进一步加强对工程投资额30万元以下的建设工程的日常监督管理，严格落实《上海市静安区人民政府办公室关于转发区建设管理委〈静安区关于进一步加强建设工程安全监督分类管理的工作方案〉的通知》（静府办发【2020】6号）中明确的各项工作要求，切实履行好属地安全监管责任。
信彤（上海）实业有限公司“8.15”触电死亡事故调查组
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