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中化二建集团有限公司“8·4”触电事故

调查报告
由中化二建集团有限公司承建的新疆东部合盛硅业有限公司工业硅二期（年产40万吨）制氧站扩建项目综合管廊施工工地，发生一起混凝土泵车作业时布料杆在举高移动过程中不慎触碰高压线（10KV），造成1人触电（抢救无效）死亡，事故直接经济损失约125万元。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府主席令第196号）有关规定，经报请鄯善县人民政府同意成立由县应急、住建、公安、人社、工会、园区规划建设部等部门相关人员组成的“8·4”事故调查组，并邀请县纪委监委监督事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料，现已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出对事故单位及相关责任人员处理建议和事故防范措施。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.施工单位：中化二建集团有限公司（以下简称：中化二建）法定代表人贾某冰，注册资金：壹拾亿元人民币，成立时间1953年1月9日，营业期限1953年1月9日至长期，统一社会信用代码：9114000011001xxxxx，地址：山西省太原市晋源区长风商务区谐园路9号，经营范围：建筑施工，建设工程；施工总承包特级资质类别各等级工程施工总承包等。

安全管理机构：项目经理王某，负责合盛硅业项目部全面工作；安全总监秦某伟，负责项目安全管理；技术员张某，负责现场施工技术管理、施工组织安排协调；安全员孙某岗，负责现场安全管理。公司现有员工380名。

2.分包单位：新疆万达劳务服务有限责任公司（以下简称：万达劳务），成立于2006年5月29日，法定代表人：王景安，注册资本：2000万人民币，统一社会信用代码：9165900178985xxxxx，公司类型为有限责任公司，住所：新疆石河子市北四路伯爵庄园247栋12号，经营期限：2006-05-29至无固定期限，经营范围：境内劳务中介，劳务派遣，劳务分包等。
组织机构：现场负责人王某荣，负责管理鄯善县合盛工业硅二期所有劳务工人；王某荣委托王某海（王某荣之子）管理制氧站扩建项目施工现场劳务工人。

2021年8月，中化二建合盛项目部与新疆万达劳务服务有限责任公司签订建设劳务分包合同和施工补充协议。

3.供料单位：鄯善能立建材有限公司（以下简称：能立建材），成立于2016年10月11日，法定代表人朱某航，注册资本：2500万元人民币，统一社会信用代码：91650421MA777xxxxx,公司类型为有限责任公司。住所：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园），营业期限长期，经营范围：水泥制品的生产、销售，机械设备租赁。2021年10月25日取得建筑业企业资质证书，证书编号：D365177561,有效期至2026年10月25日，资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级。

安全管理机构：公司法定代表人兼站长朱某航，负责公司全面工作，安全生产第一责任人；副站长王某，协助站长管理日常工作；车队长兼职安全员李某，负责搅拌站站内车辆及现场安全生产管理工作。现有员工160名。

4.运输服务单位：鄯善县子瞻建筑设备租赁部(以下简称子瞻租赁部），个体工商户，统一社会信用代码：92650421MA7A9xxxxx,经营者：谢某瞻，注册日期：2016年7月25日，经营范围：建筑设备租赁，泵车租赁服务、机械设备租赁服务。

组织机构：经营者谢某瞻，鄯善县片区负责人王某（谢某瞻母亲）；现场负责人兼车队长谢某松，负责车队日常管理工作，现有员工12人。
5.建设单位：新疆东部合盛硅业有限公司（以下简称合盛硅业），成立于2018年5月31日，法定代表人丛冬珠，注册资本：125000万元人民币，统一社会信用代码91650421MA780xxxxx，公司类型为有限责任公司，住所：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园），经营期限：2018年05月31日至长期，经营范围：工业硅的生产及销售；石英石加工与销售等。    

组织机构：合盛硅业总经理吴某宝，负责新疆东部合盛硅业有限公司工业硅二期（年产40万吨）制氧站综合管廊建设项目；建设项目安全管理人员马某。

（二）工程概况
合盛硅业二期年产40万吨工业硅制氧站扩建项目位于鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）。由中化二建负责承建，建设内容：1.氧压机房、空压机房、配电室、值班室、大水池、内外电缆沟及设备管架等土建工程。2.制氧站装置内管架轴以东安装工程。
2022年3月31日，合盛硅业与中化二建双方签订建设工程施工合同和安全生产管理协议。
二、现场勘查

事故现场位于合盛硅业二期年产40万吨工业硅制氧站扩建项目综合管廊施工现场，西侧对面是工业硅二期办公楼。事故发生时正在进行管廊氧气管道支架基础承台浇筑作业，事故发生段管廊东西走向转北延伸，管廊成L型，管廊基坑长20米，宽6.1米，深1.35米。东侧与原有一道南北走向管廊相连接，西侧离主路路边1米，管廊内并列有三个2.6*2.6米基础，东侧两个基础已完成浇筑，西侧一个基础模板已支好。                                                     

事故发生地位于西侧第一个基础和第二个基础之间，离北侧基坑边1米，离南侧基坑边5.1米，第一个基础中心点离西侧围栏1.8米，离第二个基础中心点6米，第三个基础中心点12米；基坑离基坑边围栏2.85米，事故混凝土泵车离基坑6.65米，东侧支腿离管廊3.4米，西侧支腿离围栏4.3米，在10KV高压线正下方，支腿连有一根接地线。                                                      

事故泵车：车牌号苏DE8712,车辆类型：重型非载货专项作业，所有人：常州市华海建筑设备租赁有限公司，品牌型号：中联牌ZLJ5392THB125-44,使用性质：非营运，车辆识别代号：WDANHAAA46L160596,发证机关：江苏省常州市公安局交通警察支队，注册日期：2007年12月28日，发证日期：2020年8月14日，检验有效期至2022年12月。
泵车布料杆展开总高度为44米，共5节，每节8米，每节由两根泵管和弯头组成，每根泵管长3米，泵管之间由卡套连接，末节（第五节）泵管连有3米长的胶皮软管，软管两头分别有约20公分铁质衬套。                                          

事故发生地正上方有南北走向10KV高压线（离地面高度约10米），高压线边线与泵车布料杆第四节和五节连接弯头处（最高点）水平距离0.4米左右。经现场勘查，第四节和第五节连接弯头处未见有明显的电弧灼烧痕迹。
三、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过
8月3日，中化二建项目部施工技术员张某通知施工2队队长王某海对合盛硅业二期制氧站扩建项目综合管廊氧气管道支架基础承台进行混凝土浇筑作业。
8月4日9时30分，中化二建施工队长王某海给能立建材总调度孙某打电话联系需要泵车浇筑作业，孙某告知王某海泵车都已外出，等有车再安排。
15时37分，王某海给能立建材当班调度员朱某翔打电话说需要小型泵车1台，朱某翔向总调度孙某报告，孙某安排鄯善县子瞻设备租赁部的泵车司机兼操作员张某杰和罐车司机黑某力·吾某音2人开车前往施工现场。
16时06分，王某海（兼泥工班长）带领泥工班的3名工人石某杰、黎某忠和沙某尔·牙某甫到制氧站扩建项目综合管廊（氧气管道支架）基础承台施工现场等待混凝土泵车。

16时10分左右，泵车司机兼操作员张某杰和罐车司机黑某力·吾某音驾驶车辆赶到施工现场，王某海组织工人由东向西开始打混凝土，其中：石某杰和黎某忠负责给基柱抹灰找平，沙某尔·牙某甫负责扶泵管，张某杰负责操控泵车布料。王某海安排工作后离开施工现场。

18时30分左右，王某海返回合盛硅业二期办公楼（事故现场西南侧约50米）休息，此时张某杰找到王世海说东面的基础承台混凝土已浇筑完成，西面基础承台位于10KV高压线下方泵车不能作业，如作业需经子瞻设备租赁部车队长谢某松同意，于是王某海让张某杰与谢某松联系。

18时40分左右，谢某松和王某海到施工现场实地检查后，谢某松同意浇筑施工。

19时左右，王某海给现场工人交代浇筑施工作业要求后返回合盛工业硅二期办公室休息。谢理松安排张某杰和沙某尔·牙某甫架设混凝土泵车后，就离开施工现场。

19时20分左右，谢某松返回到施工现场，张某杰已架好泵车，谢某松、石某杰、黎某忠和沙某尔·牙某甫等一起开始浇筑作业，在连续打完两车混凝土料后，谢某松看剩下的工作不多，就交代张某杰把剩下的料打完再下班，自己就返回宿舍。
19时50分左右，当浇筑完第二个基础承台后，张某杰开始操作泵车布料杆由东往西向第三个基础承台移动，因该承台位于10KV高压线正下方，泵车布料杆在举高移动过程中不慎触碰高压线，导致扶泵管作业人员沙某尔·牙某甫触电倒地。

19时51分左右，施工人员石某杰看见上方高压线产生火花，又看到沙某尔·牙某甫突然倒地，立即给王某海打电话报告情况，随后又拨打120急救电话。同一时间，张某杰也给谢某松打电话报告事故情况。
（二）应急救援情况。

19时52分，王某海赶到事故现场发现沙某尔·牙某甫头朝东，脚朝西躺在地上，就询问是否拨打120，石某杰说打过了，王某海马上给张某打电话说制氧站综合管廊施工现场出事了，让其赶快过来，然后对沙某尔·牙某甫采取心肺复苏急救措施。

19时56分左右，谢某松赶到事故现场，看到王某海正在对沙某尔·牙某甫进行心肺复苏急救，就前去帮助救援。
20时左右，朱某航在接到谢某松电话后和孙某赶到事故现场，朱某航立即给合盛园区保安队长马某发打电话，联系园区应急救援车辆。

20时08分左右，园区救援车到达事故现场，朱某航组织救援人员将沙某尔·牙某甫抬上车。

20时17分，园区司机郁某福开车，王某海和张某2人将伤者沙某尔·牙某甫送往县人民医院进行抢救。

20时25分，当救援车行驶至合盛电厂南侧光伏路口时，郁某福接到朱某航的电话说未联系到中化二建项目经理王某，要求郁某福将车停在路边等通知，王某海见车停下就催促郁某福赶紧开车前往医院，但郁某福因未得到朱某航通知不敢开车（期间：郁某福分别于20时33分、20时57分、21时12分多次给朱某航打电话催问是否将伤者送医院，均未得到答复）。
21时18分左右，高铁北站派出所巡逻车发现位于合盛电厂光伏路口处的园区救援车辆，询问情况后要求郁某福立即开车将伤者送往县人民医院。

21时22分左右，郁某福再次给朱某航打电话请示，在得到朱某航明确指示后才开车从光伏路口出发赶往县人民医院。

21时50分左右，沙某尔·牙某甫被送至县人民医院。（据县公安部门调查，事发时沙某尔·牙某甫已无呼吸、脉搏等生命特征）
（三）善后处置情况

20时31分左右，县应急管理局接到公安局110指挥中心电话，第一时间向县委、县人民政府相关领导汇报，立即组织住建局和工业园区负责人迅速赶往事故现场进行救援，对事故现场采取停止施工作业措施，防范次生事故发生。同时，报请县人民政府迅速成立事故调查组，对该起事故原因开展调查，并督促事故单位妥善处理死者善后相关事宜。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

泵车在高压线下实施浇筑作业时，未采取安全防护措施，操作员违规操控泵车布料杆在举高移动过程中不慎触碰10KV高压线，造成扶泵作业人员触电死亡。
（二）间接原因

1.中化二建集团有限公司,作为施工总承包单位，未认真落实企业安全生产责任，未落实全员安全生产责任制；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，以晨会代替培训，培训课时不符合规定。未编制外电防护措施专项施工方案，对泵车临近10KV高压线下作业未采取有效的管控措施，及时消除事故隐患；对进入施工现场的泵车操作人员未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、未采取防范措施；未与混凝土供料单位签订安全生产管理协议。
2.鄯善能立建材有限公司,作为混凝土供料单位，全员安全生产责任制未得到落实；未按规定配备专职安全生产管理人员；未按要求对从业人员开展安全生产教育和培训；未开展安全生产隐患排查治理工作，及时消除事故隐患；未如实告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施；未与施工单位、运输服务单位签订安全生产管理协议；作业现场没有指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
3.鄯善县子瞻建筑设备租赁部，作为混凝土运输服务单位，未建立健全本单位安全生产管理规章制度和操作规程；未落实全员安全生产责任制；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，以晨会代替培训；未开展安全生产隐患排查治理工作，及时消除事故隐患；未如实告知从业人员作业现场和工作岗位存在的危险因素、未采取防范措施；未与鄯善能立建材有限公司签订安全生产管理协议。

4.鄯善工业园区管理委员会规划建设部,属地管理不到位，对建筑施工现场监管不到位，未认真开展安全生产隐患排查治理工作，及时消除事故隐患。

5.鄯善县住建局,按照县政府安排对合盛园区建筑施工活动进行安全生产监督管理，未认真履行行业监督管理职责，对建筑施工活动安全生产检查流于形式、隐患排查工作开展不力，未及时发现并消除事故隐患。

（三）事故性质

经事故调查组认定，“8·4”触电事故是一起因在高压线下施工作业，现场未采取安全防范措施，从业人员冒险作业，违规操作而引发的一般生产安全责任事故。                                                                                     

五、对相关责任单位和责任人行政处罚建议

（一）对相关责任单位行政处罚建议（3家)

1.中化二建集团有限公司,作为施工总承包单位，未认真落实企业安全生产主体责任；未落实全员安全生产责任制；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，以晨会代替培训，培训课时不符合规定；未编制外电防护措施专项施工方案，对泵车临近10KV高压线下作业未采取有效的管控措施，及时消除事故隐患；对进入施工现场辅助施工的泵车操作人员未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施；未与混凝土供料单位签订安全生产管理协议。
以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款，第二十八条第一款、第二款，第四十一条第一款、第二款，第四十四条，第四十八条之规定，对事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议对中化二建集团有限公司给予行政处罚50万元。

2.鄯善能立建材有限公司,作为混凝土供料单位，未落实全员安全生产责任制；未按规定配备专职安全生产管理人员；未按要求对从业人员开展安全生产教育和培训；未开展安全生产隐患排查治理工作，及时消除事故隐患；未如实告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、未采取防范措施；未与施工单位、运输服务单位签订安全生产管理协议；作业现场没有指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款，第二十四条第二款，第二十八条第一款、第二款，第四十一条第二款，第四十四条，第四十八条之规定，对事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项、第三项，第一百零二条，第一百零三条第二款，第一百零四条之规定，建议对鄯善能立建材有限公司给予行政处罚23万元。

3.鄯善县子瞻建筑设备租赁部，作为混凝土运输服务单位，未建立健全本单位安全生产管理规章制度和操作规程；未落实全员安全生产责任制；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，以晨会代替培训；未开展安全生产隐患排查治理工作，没有及时消除事故隐患；未如实告知从业人员作业现场和工作岗位存在的危险因素、未采取防范措施；未与鄯善能立建材有限公司签订安全生产管理协议。
以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款，第二十八条第一款，第四十一条第二款，第四十四条之规定，第四十八条之规定，对此事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第四项，第一百零二条，第一百零四条之规定，建议对鄯善县子瞻建筑设备租赁部给予行政处罚25万元。
（二）对相关责任人员行政处罚建议（9人）

1.王某，系中化二建集团有限公司合盛硅业二期项目经理。作为该项目安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，对此事故的发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议对中化二建集团有限公司项目经理王某给予行政处罚40436.39元(2021年度收入101090.98元×40%）。

2.秦某伟，系中化二建集团有限公司合盛硅业二期项目安全总监。作为安全管理负责人，未严格履行安全生产职责；未及时督促安全员到现场管理；未组织制定10KV外电防护措施专项施工方案；未及时排查生产安全事故隐患。
以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项之规定，对此事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对中化二建集团有限公司项目安全总监秦某伟给予暂停安全管理人员资格证3个月并行政处罚33252.16元（2021年度收入83130.41元×40%）。

3.孙某岗，系中化二建集团有限公司合盛硅业二期项目安全员。作为安全生产管理人员，未严格履行安全生产管理职责；未按规定组织对从业人员进行安全生产教育和培训，不足50学时(石某杰、王某海、黎某忠3人只培训2-3学时)；未如实记录；未及时排查生产安全事故隐患。

以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项之规定，对此事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对中化二建集团有限公司项目安全生产管理人员孙某岗给予暂停安全管理人员资格3个月并行政处罚12577.64元（2021年度收入31444.1元×40%）。

4.王某海，系中化二建集团有限公司项目施工班班长，未履行安全生产管理职责，明知施工现场泵车临近10kv高压线下作业的危险因素，未及时向本单位负责人报告，如实记录在案。
以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款之规定，对此事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对中化二建集团有限公司项目施工班班长王某海给予行政处罚48374.5元。（2021年度新疆维吾尔自治区职工平均工资96749元×50%）
5.朱某航，系鄯善能立建材有限公司法定代表人兼混凝土搅拌站站长。作为安全生产第一责任人，未落实本单位全员安全生产责任制；未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项之规定，对此事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款之规定，建议对鄯善能立建材有限公司混凝土搅拌站站长朱某航给予行政处罚50000元。（主要负责人未履行安全生产管理职责的，处二万元以上五万元以下的罚款）
6.李某，系鄯善能立建材有限公司混凝土搅拌站车队长兼职安全生产管理人员。未履行安全生产管理职责；未按规定组织对从业人员进行安全生产教育和培训；未及时排查生产安全事故隐患。
以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项之规定，对此事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对鄯善能立建材有限公司安全生产管理人员李某给予行政处罚30000元。(安全管理人员未履行安全生产管理职责的，处一万元以上三万元以下的罚款）
7.王某，系鄯善县子瞻建筑设备租赁部鄯善县片区主要负责人，受谢子瞻全权委托负责鄯善片区一切事务。作为主要负责人和安全生产第一责任人，未落实本单位全员安全生产责任制；未健全本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项之规定，对此事故的发生负有直接领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款之规定，建议对鄯善县子瞻建筑设备租赁部主要负责人王某给予行政处罚40000元。（主要负责人未履行安全生产管理职责的，处二万元以上五万元以下的罚款）
8.谢某松，系鄯善县子瞻建筑设备租赁部车队负责人，未履行安全生产管理职责，未组织开展安全生产教育和培训，如实记录；未及时制止和纠正违反操作规程的行为；对检查中发现的事故隐患，未及时向本单位负责人报告，如实记录。

以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第六项规定，第四十六条第一款之规定对次事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对鄯善县子瞻建筑设备租赁部车队负责人谢某松给予行政处罚30000元。（安全管理人员未履行安全生产管理职责的，处一万元以上三万元以下的罚款）
9.张某杰，系鄯善县子瞻建筑设备租赁部泵车司机兼操作员，施工现场泵车临近10kv高压线下作业，存在事故隐患，未采取措施，仍冒险作业、违规操作，导致该起事故的发生。

以上行为违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项之规定，对此事故的发生负有直接责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项之规定，建议对鄯善县子瞻建筑设备租赁部泵车操作员张某杰给予行政处罚10000元。（其他相关人员违反操作规程或者安全管理规定作业的，处一千元以上一万元以下的罚款）

（三）对其他责任人员处理建议（3人）

1.张某，系中化二建集团有限公司项目施工技术员。未履行安全生产管理职责；对泵车邻近10KV高压线下作业未制定外电防护措施专项施工方案，未及时排查生产安全事故隐患，对此事故的发生负有责任。

2.王某，系鄯善能立建材有限公司混凝土搅拌站副站长。协助站长管理日常工作，未履行安全生产管理职责，未组织对从业人员进行安全生产教育和培训；未及时排查生产安全事故隐患，对此事故的发生负有责任。

3.孙某，系鄯善能立建材有限公司混凝土搅拌站车辆总调度。未履行安全生产管理职责，安排车辆作业时，未及时排查生产安全事故隐患，对此事故的发生负有责任。 

建议以上3名责任人员由企业依据内部管理规定处理，并将处理情况于事故调查报告正式批复之日后15个工作日内报事故调查组备存。

（四）免于追究责任人员（1人）
沙某尔·牙某甫，系中化二建集团有限公司从业人员，安全意识淡薄，风险辨识能力不足，泵车在布料杆在举高移动时，因未采取相应的防护措施造成触电死亡。对此事故的发生负有责任，鉴于本人在事故中死亡，免于追究责任。
六、对监管单位的人员处理建议
1.鄯善县住建局作为行业监管部门，未严格履行行业监管职责，对合盛园区建设项目施工活动未认真开展安全生产检查、隐患排查不到位，未及时发现并消除事故隐患。建议由县纪委监委对县住建局分管安全生产领导朱某声（副主任科员）给予诫勉谈话。
2.鄯善县工业园区管理委员会规划建设部作为属地管理部门，存在对建设项目施工现场管理不到位；未开展安全生产隐患排查治理，及时消除事故隐患等问题。建议由县纪委监委对鄯善工业园区规划建设部部长朱某瑞给予诫勉谈话。 

七、事故防范措施

中化二建集团有限公司、鄯善能立建材有限公司、鄯善县子瞻建筑设备租赁部要认真总结、汲取“8·4”触电事故教训，认真组织员工深刻反思、讨论分析事故原因，提升全体员工安全生产意识和自我防范能力。鄯善工业园区管委会规划建设部、鄯善县住建局要严格落实属地管理和行业监管职责，督促企业落实安全生产主体责任，严防此类事故的发生。

（一）中化二建集团有限公司要严格落实工程项目总承包单位安全管理责任，层层压实安全生产责任；切实督促项目负责人和安全管理人员切实履行安全管理职责；严格落实安全管理制度和操作规程；做好安全生产隐患排查治理工作；依法与其他作业单位签订安全生产管理协议；涉及临近高压线作业，应制定外电防护专项施工方案，确保施工安全。同时，加强施工现场安全管理，杜绝“三违”现象发生。

（二）鄯善能立建材有限公司要严格落实安全生产主体责任，健全安全管理制度和操作规程；强化主要负责人、安全管理人员工作职责，压实安全生产责任；加大从业人员安全生产教育和培训力度，特别是对租赁车辆和设备的操作人员要进行针对性的安全教育和培训；依法与施工和运输服务单位签订专门的安全生产管理协议。同时，认真开展安全风险隐患排查，全面提高从业人员安全生产意识和职业技能水平。

（三）鄯善县子瞻建筑设备租赁部，建立健全本单位安全生产管理规章制度和操作规程；落实本单位全员安全生产责任制；加强从业人员安全生产教育和培训，尤其是对泵车、罐车作业人员的管理；认真开展对施工现场生产安全隐患排查，严格要求从业人员遵守操作规范，杜绝“三违”现象。

（四）县住建局应认真落实监管责任，扎实开展安全生产大检查活动，加大对辖区建设工程安全生产监督、检查和指导力度，督促生产经营单位做好隐患排查治理等工作，对建筑施工项目临近高压线作业安全距离不足的，督促施工单位做好安全防护措施，严防类似事故的发生。 

（五）鄯善工业园区管委会规划建设部应切实加强辖区内建筑施工企业的安全管理，督促企业对从业人员进行安全生产教育和培训，督促建筑施工企业切实履行安全生产主体责任，对建筑施工项目存在风险的，督促施工单位消除风险，并做好安全防护措施，严防类似事故的发生。
鄯善县“8·4”触电事故调查组

2023年4月9日


