湖南辰光建筑工程有限公司
“8.24”触电死亡事故调查报告
2020年8月24日下午14时许，静安区南京西路1168号中信泰富广场商业改造项目五楼施工现场发生一起触电事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约人民币200万元。
事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区应急管理局会同区公安分局、区建管委、区总工会等部门组成了湖南辰光建筑工程有限公司“8.24”触电死亡事故调查组，同时邀请区纪委监委派员参加，依法对事故开展全面调查。事故调查组通过现场勘查、调查询问、委托鉴定、调取书证等方式，查清了事故发生经过和事故原因，明确了事故性质，认定了事故责任者，提出了对事故责任者的处理建议以及事故防范措施。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）事故单位概况
湖南辰光建筑工程有限公司（以下简称辰光公司），注册地址为湖南省衡阳市高新区华兴街道凤凰中街1号人大花苑D栋1210室，法定代表人廖建华，注册资本人民币800万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立时间2019年9月9日，经营范围为住宅房屋建筑：建筑劳务分包(不含劳务派遣)；房屋建筑工程施工：建筑装饰工程设计；公路工程施工：城市轨道桥梁工程施工；环保工程设施施工；园林绿化工程施工；市政公用工程施工总承包；机电设备安装工程专业承包：水利水电工程施工总承包；建筑幂墙工程专业承包：钢结构工程专业承：土石方工程服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）项目承发包情况
2020年7月24日中建五局安装工程有限公司与辰光公司签订了上海中信泰富广场商业改造项目机电拆除标段劳务分包合同，工程地点为南京西路1168号，工程范围为中信泰富广场地下一层至五层全部拆除范围内，包括机电管线、设备、保温、消防和弱电管线、桥架等。
（三）劳动用工情况
死者易元军为辰光公司工人，2020年6月1日易元军与辰光公司签有劳务用工协议，工作岗位为普工，工作内容为中信泰富广场商业改造项目机电拆除。
二、事故发生经过和应急救援以及善后处理情况
（一）事故发生经过及应急救援情况
2020年8月24日下午，辰光公司工人易元军、许国安等人在中信泰富广场商业改造项目五楼空调机房内进行机电拆除作业，易元军在空调箱上使用手持式电动角磨机切除连接管道，许国安在地面上搬运拆除材料，谭登红、陈光生等6名辰光公司工人在空调机房外清理拆除垃圾。14时40分许，易元军使用的电动角磨机发生断电，许国安获知后即喊话在空调机房外的工友谭登红帮忙查看二级电箱是否正常，谭登红随后查看了架设在空调机房外的二级电箱，发现有一个空气开关未闭合，便随手推上空气开关，但易元军使用的角磨机还是无法开启。谭登红听到许国安的传话后，又分别和另一工友陈光生多次查看二级电箱，并反复关合空气开关，但角磨机始终无法正常开启使用。至下午14时50分许，陈光生最后一次查看二级电箱并关合空气开关后，许国安发现易元军已蜷坐在空调机房内的空调机组风管上，现场的许国安、陈光生等人立即将其抬至空调机房外的中庭走道，并拨打120急救电话。救护车到场后，将易元军送至长征医院救治。当日20时因伤重救治无效死亡。
（二）善后处理情况
事故发生后，辰光公司积极开展相关后事处理工作，在较短时间内与死者家属达成共识，并签订补偿协议。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
（一）人员伤亡情况
死亡一人，死者易元军（男性、1987年10月30日出生、身份证号50010119XXXXXXXX57、户籍地址重庆市XX区XX镇XX村XX组XX号）。
（二）直接经济损失情况
约人民币200万元，主要包括支付死者家属的补助金、抚恤金和丧葬费、事故善后处理事务性费用、委托鉴定费用、司法鉴定费用以及罚款等。
四、事故现场勘查及司法鉴定情况
（一）事故现场勘查情况
事故发生地位于南京西路1168号中信泰富广场商业改造项目五楼空调机房拆除作业现场，空调机房内闷热、潮湿、有滴水和局部积水，机房内空调箱外形尺寸为3.8m*1.7m*1.5m，空调箱上方约0.7m悬挂着一个红色三级电箱，三级电箱外形尺寸约0.3m*0.4m*0.18m，事发时死者易元军蜷坐在空调箱上方，一旁有易元军使用的手持式电动角磨机，悬挂的三级电箱为手持式电动角磨机供电，空调箱上方约1.5m有两根管道，直径约0.1m，两根管道均已被切断，与空调箱不连接。
（二）委托专业检测情况
受事故调查组委托，上海市安全生产科学研究所对南京西路1168号中信泰富广场商业改造项目五楼空调机房拆除作业施工现场进行电气安全性能检测分析，为事故分析提供依据。检查发现：事发现场通电状态下显示三级配电箱外壳带电，测试三级配电箱外壳与事发区域金属构件之间的电压均为29V。
检查结论：在事发现场的环境下，人员身体同时接触三级配电箱外壳（如手拉）和事发区域金属构件，会发生触电危险。
（三）司法鉴定情况
受事故调查组委托，司法鉴定科学研究院对死者易元军尸体进行了法医学尸表检验。检验发现：死者左膝部前内侧灰色皮肤隆起伴周围表皮剥脱，质地硬；显微镜下示：部分角质层大小不等空泡形成，部分棘细胞及基地细胞极性化，纵向伸长，呈栅栏状改变，周围皮肤附件呈极性化，部分胶原纤维呈凝固性改变，上述左膝部前内侧皮肤损伤符合电流斑病理学特征；另检见死者双眼睑、球结膜充血，右眼球结膜出血点，双手指甲床发绀，具有电击死亡的一般尸体征象。本例未检见致死性机械性损伤和机械性窒息的尸表征象。根据尸表检验及皮肤组织病理学检验所见并结合案情分析：易元军的死亡原因符合电击。
鉴定意见：易元军符合电击死亡。
五、事故发生的原因和事故性质
（一）直接原因
作业人员易元军安全意识淡薄，在使用手持式电动工具时，未按《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》规定穿戴绝缘防护用品，施工过程中发现用电异常情况未立即停止作业，也未报专业电工到场排除故障。

作业现场三级配电箱外壳带电，在事发潮湿环境下，人员身体同时接触三级配电箱外壳和事发区域金属构件，发生触电事故，导致电击死亡。
（二）间接原因
辰光公司未切实履行企业的安全生产主体责任。未建立健全本单位的安全生产责任制，对拆除作业现场的安全管理存在缺失，未及时排查生产安全事故隐患，未教育和督促从业人员严格执行安全操作规程，未监督和教育从业人员按照使用规则佩戴使用劳动防护用品。
（三）事故性质
综上分析，湖南辰光建筑工程有限公司“8.24”触电死亡事故是一起施工人员安全意识淡薄、施工单位管理不规范造成的生产安全责任事故。
六、事故责任的认定及对事故责任人的处理建议
（一）对责任人的责任认定及处理建议
易元军，辰光公司工人。安全意识淡薄，在作业过程中未按规定穿戴绝缘防护用品，使用手持式电动工具出现异常未立即停止作业，未报专业电工到场排除故障，易元军应当承担事故直接责任，鉴于其已经死亡，建议不予追究责任。
廖建华，辰光公司法定代表人和中信泰富广场商业改造机电拆除项目负责人。未切实履行项目负责人的安全管理职责。未健全本单位安全生产规章制度和操作规程，未全面组织制定并实施本单位安全教育和培训计划，未督促和检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。廖建华对“8.24”触电死亡事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法予以行政处罚。
（二）对责任单位的责任认定及处理建议
辰光公司未切实履行企业的安全生产主体责任。未建立健全本单位的安全生产责任制，对拆除作业现场的安全管理存在缺失，未及时排查生产安全事故隐患，未教育和督促从业人员严格执行安全操作规程，未监督和教育从业人员按照使用规则佩戴使用劳动防护用品。辰光公司对这起事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法予以行政处罚。
七、事故防范和整改措施
辰光公司应当深刻吸取“8.24”触电死亡事故的惨痛教训，举一反三，认真学习《中华人民共和国安全生产法》，明确企业安全生产主体责任，健全企业安全生产责任制和操作规程，明确各岗位的责任人员、责任范围，保证安全生产责任制的落实；督促、检查本单位的安全生产工作，加强排查生产安全事故隐患；加强员工的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，切实保障劳动者的人身安全和社会公共安全。
事故暴露出总包单位中建五局安装工程有限公司在对分包单位的统一协调管理上存在不足，中建五局安装工程有限公司应深刻吸取“8.24”触电死亡事故的惨痛教训，立即全面对中信泰富广场商业改造项目开展一次安全生产工作自查。同时在今后的施工装修过程中，要督促分包单位严格按照施工操作规程进行作业，认真开展施工现场隐患排查和员工安全教育，避免类似事故的再次发生。
区行业监管部门应深刻吸取“8.24”触电死亡事故的惨痛教训，加强对本行业领域内安全生产工作的监督检查，全面分析研判本行业内存在的安全风险和事故隐患，督促相关企业落实安全生产主体责任，采取有效的防控措施，及时发现问题、解决问题，守牢安全底线，避免类似事故的再次发生，全力确保全区安全生产秩序的稳定。
湖南辰光建筑工程有限公司“8.24”触电死亡事故调查组
                         2020年10月12日

