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2021年7月3日15时许，位于海宁市经编产业园区经编八路22号的浙江迈基科新材料有限公司水刺非织造材料生产车间内，工人在对污水处理设施的地下废水收集池进行清理过程中发生中毒窒息事故，造成3人死亡、2人受伤，直接经济损失564万元。
事故发生后，省、市两级高度重视，主要领导第一时间作出重要批示，要求全力抢救伤员，妥善处理善后工作，全面查明事故原因，对责任落实不到位的，坚决严肃追究责任，并深刻反思，举一反三，杜绝此类事故再次发生。嘉兴市委副书记、政法委书记马永良和常务副市长陈利众第一时间赶赴事故现场进行指导。省应急管理厅李公杭副厅长带队及时赶赴现场指导工作。
根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(浙江省政府令第310号)等规定，嘉兴市人民政府于7月4日成立由嘉兴市应急管理局为组长单位，市公安局、市生态环境局、市总工会及海宁市人民政府等有关单位为成员单位的事故调查组，依法对事故展开调查，并邀请嘉兴市纪委监委参与监督，同时聘请有关专家参与事故调查。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定、模拟分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和有关单位存在的问题，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）事故单位及相关方情况
1.浙江迈基科新材料有限公司（以下简称迈基科公司）
2.浙江思凯域新材料有限公司（以下简称思凯域公司）
（二）事故单位生产工艺情况
迈基科公司采购粉碎的牛皮（化纤）纤维，先后进行成网、130高温粘结、整幅纤维、水刺机高压加固（该工艺产生皮粉和牛皮纤维，通过水流冲洗汇聚到污水处理设施的地下废水收集池沉淀）、成品包装等工序，制成无纺布和皮革。
（三）涉事地下废水收集池情况
发生事故的地下废水收集池由思凯域公司在2015年建设水刺车间厂房时一同建造，原设计用于消防水池。2018年思凯域公司为“年新增3000吨家电、家具装饰膜技改项目”配套建设水刺废水回用处理系统时，因厂区地面空间不足，遂将该消防水池用作水刺废水回用处理系统的地下废水收集池，其作用是汇集前道污水处理系统产生的废水后，通过提升泵将废水打入后级处理设备（沉淀池和气浮池），并确保后级处理设备的水量稳定。因该地下废水收集池内污水含有水刺生产工艺产生的皮粉和牛皮纤维，以及前道污水处理环节添加的双氧水、氯化铝、高分子材料及杀菌剂等化学药剂，每隔约半年需人工清理水池底沉淀的淤泥。清淤时，先通过放入前道污水处理系统的废水浸泡稀释淤泥，后由工人进入地下废水收集池用铲子等工具翻动搅拌池底沉淀较厚的淤泥层，待其与废水搅拌均匀后开启提升泵将污水抽入沉淀池。自2018年以来，思凯域公司及后来的迈基科公司曾多次实施过清淤作业，2021年7月3日发生事故的这次清淤作业系迈基科公司成立以来第2次清淤作业。
（四）事故现场勘验情况
迈基科公司水刺车间所在厂房东侧为浙江高达新材料有限公司；南侧为经编八路，隔经编八路为海宁市永达经编有限公司；北侧为浙江思凯域新材料有限公司 PVC 软膜生产车间，西侧为浙江鸿燕新材料有限公司。
 涉事水刺车间所在厂房东西长70.4m，南北宽44.33m。水刺车间位于该厂房1楼东北角，东西长24.8m，南北宽12.4m，车间东北角为楼梯间，东侧和北侧开有两处卷帘门，东侧卷帘门南面布置有气浮池和砂滤罐，北侧卷帘门墙体外侧布置有沉淀池。发生事故的地下废水收集池位于气浮池、砂滤罐和沉淀池之间的车间东北角地下。
地下废水收集池总体呈L型设置，西侧宽5.15m，北侧宽12.74m，东侧宽6.7m，南侧L型凸起部分宽3.4m，池深3.5m，污泥深约0.5m，靠近北侧卷帘门和东侧楼梯间的池顶地面分别布置有两处作业人孔，两处人孔规格一致均为0.7m *0.9m。其中北侧人孔处于打开状态，东侧楼梯间附近人孔铁质盖板处于闭合状态。北侧人孔内架设有爬梯直通池底，人孔处空气风量对流情况极差，现场检测对流风速为0m/s,池内温度为28.5℃。
（五）技术鉴定情况
经技术鉴定分析，地下废水收集池北侧人孔处位置的空气中H2S气体浓度为46.6ppm，超出职业接触限值标准要求；地下废水收集池内污泥中含有1.01%的铬，属于危险废物。
（六）社会化服务情况
2021年2月1日，迈基科公司与嘉兴科维安全技术服务有限公司（以下简称科维公司）签订安全生产社会化服务合同，服务内容为一年两次隐患排查和台账资料辅导。科维公司在5月份安排工作人员对迈基科公司提供过一次现场服务，但由于现场服务时检查不够仔细，加之迈基科公司未将水刺车间下方存在地下废水收集池的情况进行告知，因而科维公司没有发现水刺车间下方的地下废水收集池，仅根据水刺车间外设置有循环水桶这一情况，为迈基科公司制作了《有限空间安全管理制度》文本。直至事故发生，科维公司未再对迈基科公司是否开展有限空间作业安全风险辨识，制定并实施有限空间作业规章制度、操作规程和事故应急预案等进行过检查、督促和指导。
（七）相关政府部门监督检查情况
1.海宁市马桥街道：
2.海宁市应急管理局：
3.嘉兴市生态环境局海宁分局：
二、事故发生经过及应急救援情况
2021年6月25日,迈基科公司生产负责人杨中频召集车间主任张吉、班组长魏栋、罗新泽、廖旭旭开会部署清理地下废水收集池事宜。6月26日-7月3日，迈基科公司放假8天，期间地下废水收集池内污水被排空，只剩下20cm-30cm厚度的淤泥层。7月3日下午，根据杨中频的要求，水刺车间主任张吉带领龙华坤、白忠群、廖旭旭、罗新泽、周转清共6人进行机器检修及地下废水收集池清淤作业。经过前期准备工作后，按照清淤工序，由周转清、白忠群、廖旭旭、罗新泽四人负责进入地下废水收集池，同时开启前道污水处理系统废水阀门向事故池放入废水人工搅拌稀释。14时56分许，四人穿着防水裤、佩戴乳胶手套和一次性口罩后，周转清第一个进入地下废水收集池进行清理作业，但下去后不久周转清便晕倒，正在地面的白忠群、廖旭旭、罗新泽发现周转清情况异常后大声呼救，正在旁边负责高压管道加固的张吉、龙华坤，以及仓管员马冯丽、叉车司机马朝庆、杨中频闻讯赶来，众人安排马朝庆报警并去公司门口接应救护车，龙华坤、白忠群、廖旭旭、罗新泽找来绳子相继下池救援，在用绳子将周转清绑住试图营救过程中4人相继中毒昏迷，后杨中频两次试图下池营救均失败。张吉发现此时前道污水处理系统仍在往地下废水收集池放水，便去关闭阀门，随后众人找来一根消防水管往水池内向昏迷人员冲水，试图冲醒他们但没起到效果，张吉便开启提升泵抽取地下废水收集池内的积水，由于下池救援的4人在昏迷前已经为周转清腰间系好了绳子，因此众人最后通过拉住绳子保持周转清面部脱离淤泥防止淹溺。
15时01分，海宁市120接到救护电话。
15时07分，海宁市120救护车到达现场。
15时09分，海宁市110接到报警电话。
15时14分，海宁市119接到求助电话。
15时20分，海宁市公安局马桥派出所民警到达现场。
15时21分，海宁市消防救援大队到达现场。消防救援人员身着全身防护服并佩戴空气呼吸器，依次钻入地下废水收集池，用背驮的方式将被困人员逐个救离现场并送往海宁市人民医院抢救。
15时29分，受困的5人全部救出，现场救援结束。
21时05分，廖旭旭、周转清心跳呼吸恢复，转ICU继续抢救；罗新泽在急诊室抢救；白忠群、龙华坤宣布抢救无效死亡。
23时46分，罗新泽宣布抢救无效死亡。
事故发生后，海宁市迅速成立“7·3”事故处置工作领导小组，由市委书记曹国良、市长许红莲任组长，市委副书记王建坤任常务副组长，市委常委、常务副市长濮新达，市委常委、宣传部长曹毅，副市长连永刚，副市长沈勤丽任副组长，下设事故调查组、医疗救治组、舆情稳控组、善后处置维稳组，并迅速在辖区范围部署开展安全生产大排查大整治大执法行动。
三、事故伤亡人员、善后处置及直接经济损失
事故共造成3人死亡，2人受伤，直接经济损失564万元。
（一）事故死亡人员
1.罗新泽，男，40岁，身份证号：41132819****123977，河南省新野县人，迈基科公司水刺车间班组长。
2.白忠群，男，58岁，身份证号：22052419****09005X，吉林省梅河口市人，迈基科公司员工。
3.龙华坤，男，26岁，身份证号：53212619****112151，云南省昭通市永善县人，迈基科公司水刺车间班组长。
（二）事故受伤人员
1.廖旭旭，男，23岁，身份证号：3403219****264356，安徽省蚌埠市怀远县人，迈基科公司水刺车间班组长。
2.周转清，男，49岁，身份证号：53212619****012111，云南省昭通市永善县人，迈基科公司员工。
（三）事故善后情况
目前，事故中3名死者善后工作均已处置完毕。事故中受伤人员廖旭旭经在海宁市人民医院ICU救治，于8月6日宣布救治无效死亡，善后处置已完成；周转清已于8月10日出院。
四、事故原因及性质认定
（一）直接原因
由于迈基科公司污水处理设施的地下废水收集池淤泥中的有机质在前几日停工期间厌氧发酵产生了硫化氢等有毒物质，清淤作业时现场作业人员未遵循有限空间作业规定，以致首先进入地下废水收集池进行清淤的周转清吸入高浓度硫化氢气体，引发中毒晕厥倒入池内，罗新泽、白忠群、龙华坤、廖旭旭4人在未做好自身防护的情况下盲目下池施救，致使事故伤亡扩大。
（二）间接原因
1.迈基科公司
一是有限空间作业安全管理制度形同虚设、清淤作业安全操作规程缺失。
二是未对污水池等有限空间作业进行风险辨识。
三是未有效开展事故隐患排查治理，未及时发现并消除有限空间作业重大隐患。
四是未落实有限空间作业安全防范措施。
五是未制定有限空间作业事故应急预案。
2.思凯域公司
（三）地方政府及监管部门主要问题
海宁市人民政府马桥街道办事处海宁市应急管理局嘉兴市生态环境局海宁分局
（四）事故性质
鉴于上述原因分析，事故调查组认定，浙江迈基科新材料有限公司“7·3”中毒窒息事故是一起较大生产安全责任事故。
五、事故责任认定及处理建议
（一）建议移送司法机关处理的人员
1.杨中频，
2.周天宇，
（二）建议给予行政处罚或处理的责任人员
1.林利琴，
2.张吉，
（三）建议予以处理的其他人员
1.濮新达，
2.章如强，
3.沈一涛，
4.张轶，
5.封光毅，
6.朱云晓，
（四）建议给予处理的单位
1.迈基科公司，
2.思凯域公司，
3.海宁市人民政府，
4.马桥街道办事处，
5.海宁市应急管理局，
6.嘉兴市生态环境局海宁分局，
六、事故防范和整改措施
（一）举一反三，深刻吸取事故教训。
（二）健全制度，强化属地安全监管职责。
（三）密切协作，形成安全监管合力。
 

