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舟山驰众建材有限公司“8.16”触电一般生产安全
事故调查报告
2021 年 8 月 16 日早上 8 时18 分左右，舟山驰众建材有
限公司一名机修工人在车间内调试设备时发生触电事故，造
成1 人死亡。直接经济损失约 160 万元，主要为事故赔偿费
用和医疗费用。
依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故
报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《浙江省生
产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，市政府
依法成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会和海洋产
业集聚区管委会派员组成，邀请市检察院派员参加的事故调
查组，开展事故调查工作。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、
实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、
调查取证、分析论证，查明了事故发生的原因、经过，认定
了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处
理建议，并针对事故原因暴露出的问题，提出了下一步安全
防范与整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：
一、事故有关情况
（一）事故单位情况。
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舟山驰众建材有限公司（以下简称驰众公司），企业类
型为其他有限责任公司，法定代表人：沈*平，成立于 2021
年07 月 01 日，注册地为浙江省舟山市定海区舟山经济开发
区新港工业园区二期纬六道（舟山恒众建筑科技发展有限公
司 ） 厂 房 三 101 室 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91330901MA2DN8LY1R(1/1)。经营范围为建筑材料销售、建
筑用石加工、装卸搬运、道路货物运输等。
2021 年 07 月 06 日，舟山驰众建材有限公司与徐*武签
订了《机制砂厂设备配电箱等制作安装承包合同》，双方约
定在合同生效后 20 个工作日内将工程相关的配电箱等制作
及安装调试完毕，合同中未明确电气系统安全保护相关规范
安全要求。合同签订后，徐*武临时招聘人员对洗砂机电气
线路进行安装，临时招聘人员主要为辅助作业，电气线路安
装作业主要由徐*武具体负责，经查徐*武无低压电工特种作
业操作证。
2021 年 08 月 10 日，舟山驰众建材有限公司与唐*军签
订了车间设备调试承包协议，合同约定由唐*军负责调试舟
山驰众建材有限公司所有设备运行流程，保证设备可正常生
产。唐*军临时招聘了邓*、龙*军等人作为机修工，负责设
备的检查和调试工作。
（二）事故死亡人员情况。
邓*，男性，汉族，年龄32 周岁，湖北省武穴市。
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（三）事故现场勘查情况。
1.现场情况。舟山市海洋集聚区新港工业园区二期纬六
道舟山驰众建材有限公司洗砂车间，车间内设有洗砂机、脱
水、脱泥机及传输带等设备设施，在车间东侧拉设有安全警
戒线，车间西侧设有中控室，所有设备的配电系统及控制系
统都是在中控室内。
2.脱水脱泥机情况。脱水脱泥机位于车间的东侧位置，
车间内共设有两台脱水脱泥设备，北侧为 1#机，南侧为 2#
机。脱水脱泥机通过水冲洗振动方式，将砂中的泥分离，在
每台脱水脱泥机上方设有两台电动机，在振动托盘下方有四
个尼经支撑套。在脱水脱泥机东侧设有一条输送带，输送带
由北向南传输。
3.电气线路情况。脱水脱泥机有两台电动机，打开电动
机机盖，生产厂家使用绝缘胶进行浇注，在两台电动机中间
有一个电源接头，电源接头使用缠绕对接，电源胶带缠绕方
式进行连接。脱水脱泥机电源线直接接入到中控室中，中间
未设有配电箱及控制开关，设备未设置接地线。
4.相线绝缘检查。1#脱水脱泥振动分级设备的用电设备
为轮式洗砂机电机、水泵电机、振动筛振动电机。检查所有
外露电缆外观，均为新电缆，无绝缘层开裂、断口、破皮等
易引起漏电的情况。
（四）洗砂设备电气系统技术分析情况。
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1.电机接线端子绝缘检查情况。水泵电机和轮式洗砂机
电机接线端子接线牢固，各相线间和相线与机壳的绝缘电阻
为11.4～41.5MΩ,符合电气安装绝缘要求。振动筛板配有两
台振动电机，设备制造方充分考虑了筛板工作时带动含水量
高的砂料一起振动的作业工况，为了防止电机接线端子连接
松动，并保持接线端子相线间及外壳的良好绝缘和防水功
能，采用了型号为YZOJ-60-6 专用振动电动机，接线端子采
用胶封，每个电机在接线端子引出3 根相线和 1 根接地线，
引出线长度约为1m，与供电电缆连接。
2.保护接地和电缆接线情况。水泵电机和轮式洗砂机电
机接线端子盒内接地端子均未接接地线，振动电机引出线与
供电电缆连接采用人工旋绕导体再外包黄色绝缘电工胶布
的绝缘方式。接线位置与振动电机安装座板十分靠近，该位
置系振动筛工作砂料脱水时密集水珠到达的区域，因此，设
备运行时该电缆连接处于水浸和十分潮湿的环境。
3.振动电机引出线与电缆连接情况。3 根相线绝缘电工
胶布包扎后其端部未封闭，存在明显孔洞，似为临时接线。
振动筛工作时，密集水珠的上下运动可以使该处相线接头进
水，失去或降低绝缘保护作用。并且，此接线处与振动电机
安装座紧靠在一起，安装座也十分的潮湿，因此在振动筛工
作时密集水珠上下运动的环境下，会造成振动筛全部金属件
带电。
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4.测量振动电机接线端子接地线对地绝缘电阻显示为 G
Ω量级，说明接地电阻无限大，接地线是无效的。据电气安
装人员反映，此接地线接在设备的机壳上，通过与设备的地
脚螺栓相连达到接地保护的效果。但实际上设备上部振动筛
与下部机架通过四处尼龙支承套隔开，目的是达到下部机架
避振的效果。测量振动筛板与下部机架的电阻，显示同样为
GΩ量级。
5.技术分析结论
（1）处于电机安装座板上的振动电机电缆临时接线端
电工胶布包扎不严密,并在设备运转时处于密集水珠影响范
围内,导致相线通过水浸效应与振动筛板连成一体,使筛板
带电,致作业人员查看成品砂时触电。
（2）事故设备供用电系统外露可导电部位未有效接地、
未根据TT 系统的特点配置RCD,不符合GB/T13955-2017《剩
余电流动作保护装置安装和运行》4.4.1 末端保护和
GB14050-2008《系统接地的型式和安全技术要求》TT 系统的
相关规定。
（3）事故设备电气施工方不熟悉振动筛作业时在电机
安装座板周围会产生密集水珠的潮湿环境,误判振动筛板与
下方机座存在避振绝缘结构。
（五）事故发生经过、救援及报告情况。
1.事故发生经过。2021 年 08 月 16 日早上 6 时左右，唐
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*军安排机修工人邓*、龙*军等人对洗砂机进行检查和调试。
8 时 18 分左右，龙*军看到邓*站传输带支架上，双手扶在
1#脱水脱泥机上一动不动，龙*军便对中控室呼喊，让中控
室将洗砂机断电停机。
2.事故救援情况。事故发生后，现场机修工人龙*军和
现场人员将邓*放在地面，并对其进行人工呼吸和心肺复苏。
现场人员立即拨打 120 救援电话，将伤者邓*送往舟山医院
进行抢救，经抢救无效死亡。
3.事故报告情况。事故发生后，8 月16 日上午09 时 00
分左右，舟山驰众建材有限公司将事故情况报告了海洋产业
集聚区管委会，海洋产业集聚区管委会报告了市应急管理
局。
二、事故原因分析及性质认定
（一）直接原因。
1.脱水脱泥机设备电动机接线不规范，处于电机安装座
板上的振动电机电缆临时接线端电工胶布包扎不严密，并在
设备运转时处于密集水珠影响范围内，导致相线通过水浸效
应与振动筛板连成一体，使筛板带电。
2.事故设备供用电系统外露可导电部位未有效接地、未
根据 TT 系统的特点配置 RCD。
（二）间接原因。
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1.洗砂设备电气线路安装者徐*武，安全意识淡薄，无
低压电工特种作业操作证进行电工作业，设备接线不规范，
未对设备供电系统安装有效的接地线和漏电保护装置，导致
设备外壳带电。
2.舟山驰众建材有限公司总经理沈*平，对作业人员安
全教育不到位，对施工现场安全检查不力，未及时消除现场
安全事故隐患。
3.舟山驰众建材有限公司，未对洗砂设备电气施工安全
要求作出相应规定，电气施工无标准、无技术图纸、无峻工
验收，将洗砂设备电气线路安装工程发包给不具备资质的个
人，对从业人员安全生产教育和培训不到位，对施工隐患排
查不到位，未及时消除现场安全事故隐患。
（三）事故性质认定。
事故调查组调查认定，舟山驰众建材有限公司“8.16”
触电一般安全生产事故是一起生产安全责任事故。
三、事故责任认定和处理建议
1.徐*武。舟山驰众建材有限公司洗砂机配电箱制作安
装者，无低压电工特种作业操作证进行电工作业，设备接线
不规范，未对安装的设备落实接地线和漏电保护装置，导致
设备外壳带电。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》
第二十七条，对事故的发生负有责任，依据《安全生产违法
行为行政处罚办法》第四十五条的规定，建议市应急局依法
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对其进行行政处罚。
2.沈*平。舟山驰众建材有限公司法定代表人，对从业
人员安全生产教育和培训不到位，对作业现场隐患排查不到
位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条
第（三）和（五）项有关规定，对事故的发生负有责任，依
据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项有
关规定，建议市应急局依法对其进行行政处罚。
3.舟山驰众建材有限公司。对从业人员安全生产教育和
培训不到位，将洗砂设备电气线路安装工程发包给不具备资
质的个人，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，对施工
隐患排查不到位，未及时消除现场安全事故隐患。其行为违
反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第三十八
条、第四十六条和《浙江省安全生产条例》第十四条、第十
五条等有关规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民
共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项有关规定，建
议市应急局依法对其进行行政处罚。
四、事故防范与整改措施建议
（一）舟山驰众建材有限公司。深刻吸取事故教训，认
真剖析事故原因，对洗砂机设备进行全面排查，设备安装接
地线和漏电保护装置；建立健全生产安全事故隐患排查治理
制度，要强化从业人员的安全培训教育，切实提高工人安全
意识，要加大安全生产的日常管理力度，对承包单位的安全
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生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问
题的，应当及时督促整改；完善应急救援预案，定期开展应
急救援预案演练，对从业人员开展经常性的应急教育和培
训，落实好安全事故隐患排查制度，全力遏制事故发生。
（二）海洋产业集聚区管委会。要认真落实属地监管责
任，加大对辖区内建材行业的安全生产监督、检查和指导力
度。进一步加强企业风险点预控和岗位风险防控管理，落实
安全管理措施，督促企业落实安全生产主体责任，做好隐患
排查治理工作，及时消除事故隐患，要求行业主管部门加强
安全管理，落实安全措施，有效防范和遏制各类生产安全事
故发生，确保辖区安全生产形势稳定。
