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厦门市海沧区莱客莱餐饮店 3·20
一般触电事故调查报告
2022 年 3 月 20日 17 时10 分许，厦门市海沧区霞阳社区东
路 462 号厦门市海沧区莱客莱餐饮店在进行户外广告灯箱维修
时发生一起触电事故,造成 1 人死亡。
接到事故报告后，区应急管理局、海沧公安分局和新阳街道
办等有关部门领导及工作人员先后赶到事故现场调查了解情况，
督促企业和相关人员妥善处理善后工作，维护社会稳定。
根据《厦门市海沧区人民政府关于授权区应急管理局、区建
设与交通局负责组织事故调查组进行生产安全事故调查的通知》
（厦海政办〔2021〕173号）有关规定，区应急管理局牵头组织
区总工会、区市场监管局、区城市管理局、海沧公安分局和新阳
街道办事处等单位成立事故调查组，组织开展事故调查工作。
事故调查组秉持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实
效”的原则，通过调查取证、委托第三方机构进行技术分析，查
明了事故经过、事故原因，认定了事故性质，分清了事故责任，
提出了对事故有关责任单位和人员的处理建议，分析了事故暴露
出的问题和教训，对事故相关单位和人员提出了改进和加强安全
生产工作的建议。现将有关情况报告如下：
一、事故基本情况
（一）事故时间：2022 年 3 月 20日 17 时10 分许
（二）事故地点：海沧区霞阳社区东路462号厦门市海沧区
莱客莱餐饮店三
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楼
（三）事故类别：触电
（四）伤亡情况：事故造成 1 人死亡
范**（死者），男，汉族，初中文化，1980 年*月**日出生，
住址：福建省龙岩市**文亨镇**村徐地路 18号，公民身份号码：
3526**198**2214。
二、事故经过及救援
2021 年10 月份，谢**（厦门市海沧区铧宸广告制作部经营
者，个体工商户） 承接了为张**（厦门市海沧区莱客莱餐饮
①
店
经营者，个体工商户，下称莱客莱餐饮店）
②
制作餐饮店户外广
告灯箱业务，该灯箱长12.85 米、宽 1.2米，总价约1 万元。接
到业务后，谢**通过微信和有业务往来的谢*
③
联系，让其按照要
求制作。2021 年 11 月底，谢*完成了广告灯箱（包括内部灯饰
及变压器）制作后送到了餐饮店，谢**将灯箱安装到户外并配套
加装了定时控制开关，灯箱正常使用。
①厦门市海沧区铧宸广告制作部 成立于 2021 年 3 月 10 日，统一社会信用代码：
92350**310MA1**，类型：非法人商事主体【普通个体户】 ，组成形式：个人经营，住
所：厦门市海沧区霞阳村东路 26 号，经营者：谢**，登记机关为:厦门市海沧区市场
监督管理局。
②厦门市海沧区莱客莱餐饮店 成立于 2011 年 6 月 30 日，统一社会信用代码：
92350205***5G73，类型：非法人商事主体【普通个体户】 ，组成形式：个人经营，住
所：厦门市海沧区霞阳社区东路 462 号 201 室，经营者：张**，登记机关为:厦门市
海沧区市场监督管理局。
③谢* 男，汉族，身份证号码3507251***516,户籍地址福建省**县**乡**村河兴巷*
号。
2022 年 3 月 14日晚，张**通过微信拍照的方式告诉谢**灯
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箱的局部不亮让其去维修，谢**将该情况又通过微信的形式转发
给了谢*，双方约定 3 月20 日下午过去维修。20 日下午5 时许，
谢*临时叫上范**（亲友）和杨油意一起到了莱客莱餐饮店三楼。
到了广告灯箱的房间位置后，谢*让谢**去打开时控开关，让广
告灯箱亮起来后确认不亮的部位，分析可能是变压器坏了，谢*
就让谢**去关掉广告灯箱的电源。广告灯箱熄灭后，范**探身窗
外负责更换变压器，杨油意和谢**分别在广告灯箱近端和远端拉
住灯箱布，方便范**拆卸作业。谢*在范**的后侧扶着他，防止
范**摔倒。当时范**身体前倾靠着灯箱的铁架子，大约 10 分钟
左右范**拆下旧变压器。在更换新变压器的时候，谢**看到范**
头顶到窗户玻璃，以为他抽筋了，手伸过去护住他的脖子时发现
很僵硬，谢*也一起拉范**，也没有拉动。过了几秒钟谢**觉得
不对劲，看到范**的一只手正触摸着一根电线，手部在抽搐，便
伸手去扯拉范**触摸的那根电线。当电线与范**的手分开后，范
**的身体就立刻软下来了。谢*等人把范**拉进房间平放在地板
上并做人工呼吸进行急救，杨油意拨打了 120。120 赶到后对范
**进行了现场急救，后送往长庚医院救治。经长庚医院全力抢救，
范**病情危重，预后极差，虽经全力抢救，患者心率血压仍无法
维持，于 23 时再次出现心跳停搏，自主心率未恢复，瞳孔散大
固定。3 月 21 日 0 时，医院再次与患者家属交待病情，患者家
属商讨后决定带着气管插管办理自愿出院。后经连城县文亨镇李
屋村民委员会证明，3 月21 日凌晨范**在家中死亡。
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三、调查取证及综合分析
（一）调查取证
1.现场勘验情况
（1）发生事故的地点处于建筑物的三层，该楼层的电源配
电箱位于三层与四层的转角位置，配电箱内未装设剩余电流动作
保护器(即漏电保护开关)，在发生触电时无法进行断电保护（如
下图略）；
（2）发生触电的广告灯箱内 LED 灯的电源使用定时控制开
关进行控制，定时控制开关输入端使用 2 芯的电源线与三脚插头
连接（如下图略）；
（3）经对定时控制开关进行检查测量确认，定时控制开关在
功能上仅对火线端进行控制，零线处于直接导通状态；
（4）三脚插头的零线端与定时控制开关的火线端连接，三
脚插头的火线端与定时控制开关的零线端连接，三脚插头的接地
线未连接任何线路。
2.委托第三方机构技术鉴定情况
（1）在定时控制开关的输入电源未采取断电措施的情况下，
定时控制开关的火线与零线接线位置相反导致灯箱线路处于带
电状态，在此状态下进行维修即构成触电的条件；
（2）莱客莱餐饮店的插座电源前端未装设剩余电流动作保
护器，在维修人员发生触电时，缺少了对触电者进行断电保护的
条件；
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（3）死者范**进行维修更换变压器的过程中，身体与灯箱
钢架及墙体接触，接线时碰触到电源线的裸露部位时，电流会经
其身体通过墙体与大地形成回路，从而产生了触电。
3.证人证言情况
（1）据谢**所述，灯箱的定时开关及插头是其本人安装。
事发前，谢*让其关掉广告灯箱电源，谢**是通过手动模式关掉
定时控制开关，与定时控制开关连接的三脚插头未从电源插座上
拔除。维修过程中，范**身体前倾靠着灯箱的铁架子，脚踩在墙
壁上。
（3）据郑**女婿杨**所述，莱客莱餐饮店经营场所所在的
房屋属于农村自建房，其未提供相关建筑手续及产权证
（2）据张**提供的《写字楼租赁合同》显示，合同中“甲
方”郑**（身份证号码 3502**********1021）将厦门市海沧区
东路 462 号二楼及一楼花园 （与厦门市海沧区莱客莱餐饮店注册
地住所一致） 租给张**使用， 合同期限自2021年 2月1日到 2031
年 1 月 28 日止。郑**的女婿杨**（男，汉族，住址为福建省厦
门市海沧区霞阳东路**号，身份证号码：35020**01**X）自述合
同文尾签字部分的甲方签字“郑**”及联系电话“13950047077”
系杨**所签; 张**自述乙方签字“张仕民”及联系电话
“138***9”均为张**本人所签。
。
（二）事故综合分析
综合现场勘验、第三方机构检测、证人证言、死者入院急诊
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病历等证据情况进行分析，触电原因如下：范**在更换变压器作
业过程中，身体与灯箱钢架及墙体接触，接线时碰触到电源线的
裸露部位，因定时控制开关未切断火线导致电流经其身体通过墙
体与大地形成回路，现场临时用电无剩余电流保护装置，其在触
电后无法自行摆脱。
四、事故原因及性质
（一）直接原因
范**（死者）不具备电工操作资质，未佩戴绝缘手套、绝缘
鞋等防护用品，在现场临时用电无漏电保护装置的情况下拆除广
告灯箱内变压器，作业过程中未有效防范与排除触电风险，导致
其触电后经送医急救无效死亡。
（二）间接原因
1.厦门市海沧区铧宸广告制作部经营者谢**，不具备电工操
作资质，没有认真检查莱客莱餐饮店用电环境，未排除存在的安
全隐患，安装广告灯箱时控开关时将电源的火线和零线接反，在
关掉广告灯箱时未将广告灯箱的插头从电源插座上拔除。
2.厦门市海沧区莱客莱餐饮店经营者张**向郑**承租房屋
时，没有核实房屋的产权性质；在实际运营过程中，没有检查用
电环境的安全性；在维修户外广告灯箱的过程中，广告灯箱供电
系统未安装剩余电流保护装置；在范**等人进场施工前，未针对
维修现场存在的安全风险对作业人员进行安全技术交底，未督促
现场施工人员配备必要的劳动防护用品，未采取必要的临时用电
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安全措施。
3.谢*，临时召集范**、杨油意进行维修灯箱作业时未配备
绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品，未及时有效提醒死者检查作
业环境并排除安全隐患，未采取必要的临时用电安全措施。
（三）事故性质
根据上述原因分析综合认定，这是一起因触电引发的一般生
产安全责任事故。
五、责任认定及处理建议
（一）范**（死者），不具备电工操作资质，安全意识不强，
在维修灯箱过程中未认真检查用电环境并排除用电安全隐患；未
穿戴绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品。对事故发生负有直接责
任，鉴于其在事故中死亡，不再追究相应责任。
（二）厦门市海沧区铧宸广告制作部经营者谢**，不具备电
工操作资质；承接厦门市海沧区莱客莱餐饮店广告灯箱业务，没
有排除安全隐患，接错时控开关的火线和零线；未根据临时用电
实际采取必要的安全措施，安全投入不足。对事故发生负有责任，
建议由区应急管理局依法处理。
（三）厦门市海沧区莱客莱餐饮店，广告灯箱的供电环境未
安装剩余电流保护装置；装修过程中未督促施工方配备必要的劳
动防护用品；未根据临时用电实际采取必要的安全措施，安全投
入不足。对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法处理。
（四）谢*，临时召集范**、杨油意进行维修灯箱作业时未
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配备绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品；未及时有效提醒死者检
查作业环境，排除安全风险；未根据临时用电实际采取必要的安
全措施，安全投入不足。对事故发生负有责任，建议由区应急管
理局依法处理。
（五）郑**作为房屋的出租方与莱客莱餐饮店经营者张**
之间的租赁行为与本起事故发生没有直接关系。出租方与承租方
相互之间因租赁所产生的权利与义务在本起事故中应按双方合
同约定及相关法律法规规定处理。
六、整改防范措施与建议
（一）责令谢**、谢*等人立即停止在厦门市海沧区莱客莱
餐饮店的维修业务，提高实际操作的能力，配备相关劳动保护用
品，确保作业过程的安全。
（二）厦门市海沧区莱客莱餐饮店要吸取事故教训，安装必
要的剩余电流保护装置，全面检查餐饮店用电的安全环境，全面
开展安全生产事故隐患排查整改工作，防止类似事故再次发生。
（三）新阳街道要定期开展对小微企业的安全检查，及时排
查与消除安全生产事故隐患。
（四）区安委办将该起事故通报行业主管部门，加强对事发
房屋的安全检查，消除安全隐患。特别是要加强对无建筑手续、
无产权的农村自建房的检查监督力度，采取有效措施和手段，预
防生产安全事故的发生，确保我区安全生产形势持续稳定向好。
