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厦门绿保能环保科技有限公司
8·31 一般触电事故调查报告
2021 年８月31 日 7 时许，厦门绿保能环保科技有限公司生
产车间洗沙工人交接班时，发现前日夜班工人陆 XX 平躺在作业
平台上已经死亡，死因不明。
接到报告后，海沧公安分局、海沧区应急局和东孚街道办等
单位领导及工作人员先后赶往现场调查了解情况，并督促相关企
业妥善做好善后处置工作，维护社会稳定。
根据《厦门市海沧区人民政府办公室关于授权区安监局建设
局负责组织事故调查组进行生产安全事故调查的通知》（厦海政
办〔2007〕73 号）有关规定，区应急局牵头组织区总工会、海
沧公安分局、海沧生态环境局及东孚街道办等相关单位，成立了
“厦门绿保能环保科技有限公司‘８•31’一般亡人事故调查组”，
对该起事故进行调查。
事故调查组秉持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实
效”的原则，通过调查取证、委托第三方机构进行尸检和技术鉴
定及综合分析，查明了事故经过、事故原因，认定了事故性质，
分清了事故责任，提出了对事故有关单位和人员的处理建议，分
析了事故暴露出的问题和教训，对事故相关单位提出了加强和改
进安全生产工作的措施建议。现将有关情况报告如下：
一、 事故基本情况
（一）事故时间：2021 年８月 31 日凌晨
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（二）事故地点：厦门绿保能环保科技有限公司洗沙车间
（三）事故类别：触电
（四）人员伤亡：事故造成1 人死亡
死者陆 XX，男，汉族，19XX 年 XX 月 X 日出生，户籍：贵
州省习水县XX 镇 XXXXX组，公民身份号码：5221XXXXXXXXXXXX18
二、事故车间基本情况
厦门绿保能环保科技有限公司钢构厂房位于海沧区后祥南
路 130 号之三，业主为厦门劲龙工程机械有限公司。2019 年９
月 26 日，厦门劲龙工程机械有限公司与厦门绿保能环保科技有
限公司签订合同，将该厂房租赁给对方使用，租期８年；合同约
定租赁期间厦门绿保能环保科技有限公司负责承租范围内的生
产安全，若发生财产损失或人员伤亡等情况由乙方自行承担。
三、事故相关单位及人员概况
（一）事故单位相关情况
厦门绿保能环保科技有限公司:统一社会信用代码：
91350205MA339UNF51；类型：有限责任公司；住所：厦门市海沧
区新阳工业区后祥南路 130号之三钢构厂房；法定代表人：邱 X
军；成立日期：2019 年 10 月 14 日；注册资本：壹仟万圆整；
营业期限：2019年 10 月14 日至 2059年 10 月13 日；经营范围
新材料推广技术服务、节能技术推广报务、建筑用石加工、其他
建筑材料制造等。
（二）事故相关人员情况
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邱 X 军：厦门绿保能环保科技有限公司法定代表人，男性，
汉族，家庭住址：福建省厦门市海沧区 XX村 XX 号，公民身份证
号码：350205XXXXXXXX1014。
四、事故发生经过、救援及善后情况
2021 年 8 月 30日晚，厦门绿保能环保科技有限公司安排洗
沙工陆 XX 和铲车司机侯 XX 上夜班，陆 XX 负责看护洗沙设备运
行情况，侯 XX 负责开铲车将渣土运送到洗沙设备的料斗里。31
日凌晨 1 时左右，铲车司机侯 XX 到洗沙车间上夜班时，陆 XX 已
在工作岗位上；2 时左右，侯 XX看到陆 XX在配电柜旁边工作；
5 时左右，侯XX 找陆 XX 借打火机时，未见到陆 XX本人；7 时左
右，看护洗沙设备的工人彭 XX接班时，未发现陆 XX，在车间寻
找时发现陆 XX 平躺在震动筛、洗浆桶与摩天轮之间的一个平台
上，现场的洗沙设备还在运转。彭 XX 马上通知包工头方 XX，方
XX 到场后通知厂长蓝 XX 并报警，然后安排在场的几个工人把陆
XX 抬到地面上。8 时许，新阳派出所出具陆 XX《非正常死亡证
明》，认定“死因不排除电击死，未发现可确定为刑事案件的依
据”。
事故发生后，厦门绿保能环保科技有限公司积极与死者陆
XX 家属联系，协商善后事宜。2021 年 9 月 6 日，双方达成赔偿
协议，陆 XX 尸体于9 月 7 日火化。
五、事故调查取证及综合分析
（一）事故调查取证
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1．现场勘验情况
（1）根据厦门绿保能环保科技有限公司
厂长蓝 XX和包工头方XX 二人现场指认，死
者是躺在洗沙车间震动筛、洗浆桶与摩天轮
之间的一处作业平台上（见图1）。
（2）该平台为钢制，高度距离地面约 1.5 米，长约 1.5米，
宽约 0.5 米；平台上堆积大量泥沙，该平台与震动筛连为一体。
平台下方地面有大量积水，环境较为潮湿。
（3）震动筛由两台震动电机带动，震
动电机电源线被泥沙包覆，电源线为橡胶护
套线。其中一台电机电线橡胶护套已破损，
内部有4根导线，其中3根导线绝缘层破损，
2 根为相线，1 根为零线（见图 2）。
（4）向震动电机供电的配电柜有 4 根导线，分别为 3 根相
图 2 绝缘层破损的导线
图 3 配电柜未见接地线 图 4 死者第二现场
图 1第一现场 检修平台
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线和 1 根零线，未见接地线。（见图3）
（5）死者陆 XX被发现后，现场人员将其移至地面（见图
4）
2．相关人员证人证言
（1）与陆 XX同为夜班的铲车司机侯 XX 证实：8 月31 日凌
晨 1 时左右上班时见到过陆 XX，2 时左右看到陆 XX 在配电柜旁
边工作，5 时以后未见到陆XX。
（2）包工头方 XX、铲车司机陈 XX 证实：死者陆XX 死亡地
点位于震动筛连为一体的钢制平台上。
（3）包工头方 XX、铲车司机侯 XX 证实：发现陆XX 死亡时，
洗沙设备仍然在正常工作。
（4）包工头方 XX、公司法定代表人邱 X 军证实：公司对员
工的安全教育培训是口头进行的，没有记录；安全隐患排查治理
也没有书面记录。
3．调阅资料情况
厦门绿保能环保科技有限公司未能提供死者陆 XX 的安全培
训教育记录，未能提供设备安全操作规程，未能提供安全隐患排
查治理记录。
4．委托第三方机构技术分析情况
为准确分析事故发生技术原因，区应急局于 2021 年 9 月 1
日委托厦门市科严安全工程师事务所有限公司对洗沙设备进行
检测。该公司于 9 月 6 日出具《安全生产技术分析报告》,结论
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为：震动筛上震动电机的供电线路未采取固定防护措施，造成了
线路破损并产生了漏电，且接地保护措施缺失，漏电时无法对地
短路以致使断路器动作跳闸，埋下了安全隐患，线路绝缘层破损
的状态具备了发生触电事故的条件。
5．委托第三方机构尸检情况
为准确推断陆 XX 死亡原因，区应急局于 2021 年 8 月 31 日
委托福建正泰司法鉴定中心对陆 XX 进行尸检。10 月 27 日，该
中心出具了《司法鉴定意见书》。尸体解剖所见“左无名指远端
指节背侧、左小指远端指节背侧皮肤烧灼样改变，皮损处残存细
胞纵向伸长、胞核细长、呈极化改变，真皮层呈凝固性坏死，可
见个别血管上皮细胞呈极化改变，以上改变符合电击伤的病理学
特征”；“左胸侧壁、胸背部、臀部、左上肢、左大腿上段、左小
腿下段大面积Ⅲ°皮肤烧伤，左心室心肌颜色灰白，呈凝固性坏
死改变，符合电击伤倒地后身体尤其是左胸侧壁（靠近心脏）长
时间接触高温物体所致”。
鉴定意见为：被鉴定人陆 XX 符合遭受电击和左胸侧壁(贴近
心脏)在长时间高温作用下引起急性心肌损害，致急性心功能障
碍而死亡。
（二）事故综合分析
综合现场勘验、证人证言、技术分析报告、尸检报告和事故
单位提供的资料等证据，分析如下：8 月 31日凌晨，陆XX 在工
作过程中，不慎遭受电击，倒在与震动筛连为一体的钢制平台上；
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由于设备未有效接地，断路器未动作跳闸，设备仍处于工作状态，
在遭受电击和左胸侧壁与设备长时间摩擦产生的高温作用下，引
起陆 XX 急性心肌损害，致急性心功能障碍而死亡。
六、事故原因及性质
（一）直接原因
厦门绿保能环保科技有限公司洗沙设备震动电机导线漏电，
导致陆 XX 在作业过程中不慎遭受电击，在电击和高温作用下，
引发急性心功能障碍而死亡。
（二）间接原因
1．厦门绿保能环保科技有限公司安全隐患排查治理不到位，
未能及时发现和消除设备漏电的安全隐患，致使陆XX 遭受电击。
2．厦门绿保能环保科技有限公司岗位安全操作规程缺失，
对陆 XX 安全教育培训不到位。
（三）事故性质
经事故调查组调查认定，厦门绿保能环保科技有限公司
“8·31”事故是一起因安全隐患排查治理不到位引发的一般触
电生产安全事故。
七、事故责任认定及处理建议
（一）厦门绿保能环保科技有限公司安全隐患排查治理不到
位，未能及时发现和消除设备漏电的安全隐患，岗位安全操作规
程缺失，对员工的安全教育培训不到位，违反《安全生产法》（2002
年公布，2014 年修改。下同）第二十五条、第三十八条的规定，
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对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条有关规
定，应当处以20 万元以上 50万元以下的罚款；建议由海沧区应
急管理局依法处理。
（二）厦门绿保能环保科技有限公司法定代表人邱 X 军未组
织制定本单位安全生产规章、制度和操作规程，未及时消除生产
安全事故隐患，违反《安全生产法》第十八条相关规定，对事故
发生负有责任，依据《安全生产法》第九十二条有关规定，应当
处上一年年收入百分之三十的罚款；建议由海沧区应急管理局依
法处理。
八、整改防范措施
（一）厦门绿保能环保科技有限公司要切实负起安全生产主
体责任，深入开展安全隐患排查治理工作，加大对机械设备、电
器用电情况的排查力度，及时消除安全隐患，防止此类事故再次
发生。
（二）厦门绿保能环保科技有限公司要加大对生产车间的安
全管理，建立和完善岗位及机械设备安全操作规程，加强对机械
设备的检查保养，杜绝机械设备带故障作业。
（三）厦门绿保能环保科技有限公司要按照相关法律法规要
求落实员工安全教育培训制度，加强对员工的安全生产教育培
训，进一步建立健全员工安全教育和隐患排查治理相关台帐。
