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一、事故档案信息
	事故地点
	朝阳香河园地区静安中心G层密瞳密室逃脱店

	发生时间
	2023-08-10 00:00:00

	涉事单位
	北京星石广睿文化传播有限公司

	事故类型
	触电

	事故等级
	一般事故

	事故性质
	生产安全责任事故

	所属行业
	商贸

	死亡人数
	1

	直接经济损失(万元)
	280

	行政区域
	中国,北京,北京市,朝阳区

	详细时间
	17:00:00



二、事故概况
2023年8月10日17时许，朝阳香河园地区静安中心G层密瞳密室逃脱店内发生一起触电事故，造成1人死亡。
三、调查报告正文
1.北京星石广睿文化传播有限公司（以下简称星石公司），法定代表人张某生。统一社会信用代码为91110105MA01Q2UG79，注册地址为北京市朝阳区王四营乡人民日报印刷厂综合业务楼5层506室，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；歌舞娱乐等。
2.北京静安物业发展有限公司（以下简称静安公司），法定代表人肖楚标。统一社会信用代码为91110228802985251F，注册地址为北京市密云区工业开发区西祥路乙7号，公司类型为其他有限责任公司。经营范围物业管理；出租商业设施、办公用房。
（一）事故发生经过
2023年8月10日14时许，张某生与星石公司运营经理陈某、演员胥某宇、管某羽到事发密室开展拍摄宣传片的准备工作。
18时许，张某生进入“盗墓”主题密室游戏区域内勘查场地情况，陈某等人在外编写剧本。
19时许，陈某等人准备离开，遂拨打张某生手机但未接通。
20时许，陈某因长时间拨打张某生手机未接通，遂要求管某羽进入密室内寻找张某生。
20时17分许，管某羽发现张某生倒在“盗墓”主题密室游戏区域B2层一小型设备间内铁架上，手脚离开地面，胸部与铁架接触，管某羽触碰张某生发现其身体带电。
胥某宇立即将密室游戏区域内所有线路进行断电处理，断电后将张某生从密室内救出。
（二）事故救援情况
20时30分许，现场人员将张某生救出后将其送往北京三元桥门诊部进行抢救，后被转运至应急总医院。
22时许，张某生因抢救无效死亡。
事故造成1人死亡。死亡人员为张某生，男，29岁，河北人星石公司法定代表人，工程部经理；经鉴定，符合电击后死亡（司法鉴定书编号：2301050109172646）。
事故直接经济损失280万元，其中含赔付死者家属160万元。
（一）事故直接原因
事故调查组聘请北京市特种设备检验检测研究院对事故进行了技术分析。
经现场勘验，小型设备间内金属架接地良好；经现场通电检测，除泵机的单相智能遥控开关输入端的电线通电，小型设备间内其它电线均未通电，通电后三台泵机无法运行，泵机的单相智能遥控开关输入端均接入相线，单相智能遥控开关输入端的电源线绝缘层完好无漏电点，现场未发现可使泵机运行的遥控器；单相智能遥控开关输出端以及电线均无法通电；张某生倒下的位置周围未发现漏电点。
经现场模拟，当护套线三柱插头与密室一层内电源插座连接后，护套线另一端外露带电的金属线芯与金属架接触时，可使金属架带电。事发时，张某生肢体触碰带电的金属架，电流经其肢体、金属架入地，形成电流回路导致触电。
图5事发密室示意图
（二）事故间接原因
1.隐患排查治理制度落实不力、员工教育培训不足。星石公司未对张某生进行安全教育培训，未发现张某生在不具备特种作业资格（电工）且未穿戴劳动防护用品的情况下进行作业的情况。
2.安全生产制度落实不力。静安公司未定期对大厦G层进行巡查，对长期违法施工的问题失管失查，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除长期违法施工形成的安全隐患。
（三）事故性质
经调查认定，朝阳香河园北京星石广睿文化传播有限公司“8·10”一般触电事故是一起因人员违规作业，事发单位安全管理不力造成的生产安全责任事故。
根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列人员及单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：
（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员
张某生，男，群众，河北人，星石公司法定代表人、工程部经理，违规组织施工作业，在不具备特种作业资格且未穿戴劳动防护用品的情况下作业，对事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，免于责任追究。
（二）关于行业部门和属地履职尽责情况的说明
经调查组认定，香河园街道主体部门履职尽责到位，认真配合消防、应急等上级职能部门落实安全生产管理工作。
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议
1.王某宇，男，群众，静安中心项目经理，全面负责静安中心物业管理工作。未严格履行安全生产管理职责，未定期对大厦G层进行巡查，未检查本单位安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由朝阳区应急管理局给予王某宇处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。
2.星石公司。违法违规组织施工作业，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予星石公司罚款的行政处罚。
3.静安公司。对大厦G层密室内长期违法施工的问题失管失查，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除违法施工导致的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予静安公司罚款的行政处罚。
（一）建立安全预防控制体系。星石公司、静安公司要坚持“风险优先、系统防控、全员参与、持续改进、信息化支撑”五项原则，落实好“主要负责人亲自上手、准确掌握基本知识、风险辨识评估全面、制定风险管控措施针对性要强、促进各种管理体系有机融合、风险管控和隐患排查要简明实用”六项基本要求、把握好“风险辨识、风险评估、风险分级管控、隐患排查治理、持续改进提升”五个关键环节。
（二）加强安全管理工作。静安公司要切实履行企业主体责任，从深从细抓好安全管理工作，以项目经理作为第一责任人真正落实好“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强全体员工的安全意识观念。加强承租方施工人员、第三方人员施工作业的管理工作，定期对施工区域进行巡查，对进场作业人员实行登记备案制度，对于违章作业、违规施工问题要及时制止，及时消除存在的事故隐患。加大用电安全隐患排查力度，全面排查电气线路存在的故障问题，对不经营的、未租赁的场所及时断电并定期巡查，严防此类事故再次发生。
（三）加强安保巡检工作。静安公司在日常工作中认真履行巡回检查制度，坚持做好巡检工作，对于封闭区域定期巡视，确保无人员进入，避免发生危险。及时更换不清晰、不显示的监控设备，对于出入口、电梯等人员流动性大的区域进行重点监控，对于发现的安全隐患坚持“早发现、早汇报、早整改”，做到“四个及时”。
（四）完善安全管理体系。星石公司要完善安全管理体系，抓好从业人员的培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，落实好安全生产主体责任，杜绝违章无证操作的情况再次发生。
