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一、事故档案信息
	事故地点
	沈阳市大东区二街道路东侧，果舍添香小区二期临街商铺内

	发生时间
	2023-11-01 00:00:00

	涉事单位
	张红卿雅堂小儿推拿馆

	事故类型
	其他爆炸

	事故等级
	一般事故

	事故性质
	生产安全责任事故

	所属行业
	商贸

	重大事故伤亡
	1

	直接经济损失(万元)
	240

	行政区域
	中国,辽宁省,沈阳市,大东区

	详细时间
	8时52分45秒



二、事故概况
2023年11月1日，沈阳市大东区辽沈二街59号3门张红卿雅堂小儿推拿馆发生一起燃气爆燃事故，造成1人重伤，直接经济损失约240万元。
三、调查报告正文
爆燃事故发生在辽沈二街道路东侧，果舍添香小区二期临街商铺内，该建筑为联排二层建筑。由南至北依次为沈阳大东关洪春口腔诊所（以下简称口腔诊所）、沈阳市大东区张红卿雅堂小儿推拿馆（以下简称卿雅堂推拿馆）、沈阳红太阳大药房连锁有限公司辽沈二街店（以下简称红太阳大药房）等多家店铺，发生爆燃事故的卿雅堂推拿馆及南北相邻商户均为非燃气用户。
图1图2发生事故的卿雅堂推拿馆及周边商铺情况
1.口腔诊所，门牌地址辽沈二街59号2门，个体工商户，经营者关某春，经营范围口腔医疗服务，2023年5月10日，大东区卫生健康局颁发了备案凭证。因燃气管道进户需要，该诊所东侧有燃气管道经过并安装有低压燃气阀门及切断阀，2022年6月11日，沈阳新北燃气有限公司为该诊所安装了燃气报警器。
图3图4牙科诊所内的燃气管道阀门情况
2.卿雅堂推拿馆，门牌地址辽沈二街59号3门，个体工商户，经营者张红，经营范围为养生保健服务（非医疗），中医养生保健服务（非医疗），统一社会信用代码92210104MACKBN27X0。该推拿馆室内无燃气设备，未安装燃气报警器。
3.红太阳大药房，门牌地址辽沈二街59号4门，有限责任公司分公司（自然人投资或控股），法定代表人张某利，经营范围包括药品零售等。该药房室内无燃气设备，未安装燃气报警器。
（一）事故发生经过
2023年11月1日8时52分45秒，卿雅堂推拿馆突然发生爆燃，经查看相关视频资料，爆燃时楼内有明火燃烧并伴有浓烟产生，爆燃造成室内物品、门窗及部分墙体损坏，同时造成周边的口腔诊所、红太阳大药房及街边物品不同程度损坏。
（二）事故救援情况
事故发生后，周边群众拨打119和120救援电话，随后消防和医护人员到场进行处置。市应急指挥中心接到消防部门报告后，立即调度沈阳燃气有限公司到场处置，市政府主管领导接到报告后，到场指挥协调抢险工作，市区两级应急、建设、公安等部门到场依据工作职责开展配合工作。
9时02分，沈阳燃气有限公司接到险情处置指令后，应急指挥中心启动集团公司三级应急响应（后期提升至一级应急响应），同时派出抢险人员到场处置。
9时04分，沈阳市消防救援支队44名消防救援人员、11辆消防车到达现场实施救援。
9时05分，沈阳燃气有限公司抢险人员到达果舍添香小区现场，关闭进户阀门、疏散人员、进行现场检测，联系物业断电。同时按流程对有关场所进行排查检测。
图5发生泄漏的燃气管道现场
9时52分，抢险人员最终确认59号楼北侧地下燃气管道疑似泄漏。抢修挖出管道认定球墨铸铁DN150管道发生开裂泄漏，断裂处在管道上方，长度约为管道周长的1/3。
16时38分，抢修人员更换短管接轮修复，经检测无其它泄漏点，并经进户打压合格后，恢复供气。
事故造成卿雅堂推拿馆一名员工重伤，无人员死亡。
经第三方保险公估公司现场勘查、分析鉴定、走访调查等方式，确认本次事故造成燃气管道及燃气、卿雅堂推拿馆等商户及其他公共财产受到损失，直接经济损失约240万元。
（一）事故直接原因
果舍添香小区59号楼地下埋设的球墨铸铁燃气管道内天然气由开裂处泄漏，渗透至土层内，经卿雅堂推拿馆南侧外保温砌块墙体中的缝隙，泄漏至空心砖墙孔洞内及室内，与空气混合达到爆燃极限，遇点火源发生爆燃，初始起爆点位于卿雅堂推拿馆一楼南侧墙中间立柱处。
图6发生泄漏的燃气管道，上部开裂，裂纹长度400mm、最宽处3mm
图7卿雅堂推拿馆平面图及起爆点示意图
（二）事故间接原因
1.燃气管道支墩施工不合理。2010年前后，燃气管线施工普遍采取砌筑管道支墩方式，防止不均匀沉降，如下图所示。发生泄漏的燃气管道支墩1、2采取利用原有建筑基础作为管道支撑，利旧支墩因敷设多年沉降较为稳定，沉降量较小；支墩3、4为新堆砌红砖作为管道支撑，新设支墩随下部土层固结沉降，沉降量相对较大。因管道支墩沉降不均匀，导致处于支墩2处上方的燃气管道受应力影响发生开裂。
图8管道敷设及支墩示意图
图9图10燃气管道利旧支墩及新砌红砖支墩
2.燃气管道作业安全风险辨识管控意识不强。相关参建单位风险辨识不全面、不精准，在施工、监理、验收等环节均未辨识到地下燃气管道的利旧支墩和新砌支墩，在管道敷设回填后，可能出现的沉降差，以及土层沉降差对地下管道产生的不利影响。
3.沈阳燃气有限公司“隐患就是事故”意识树立不牢，举一反三抓隐患查改工作不到位。该燃气管道发生泄漏后，隐患排查整治不彻底，未及时发现和消除管道潜在的事故风险和隐患。另据调查，发生开裂的燃气管道选用球墨铸铁管、埋深为2.5～2.6m、与建筑物基础的水平距离为0.8m，符合设计规范要求。但是经现场勘验，燃气管道周围有少量砂，其他大量为黑褐色杂填土，含少量建筑垃圾，燃气管道回填质量存在局部不满足规范要求现象。
此外，事故调查中发现大东区城市建设局对全区燃气排查整治统筹协调不够、工作不细，燃气安全宣传教育和排查整治压力传导没有到达基层和用户末梢；大东区卫生健康局专项整治工作底数不清、组织推动本行业领域专项整治工作存在不深入不细致等问题。
（三）事故性质
沈阳大东张红卿雅堂小儿推拿馆“11·1”燃气爆燃事故，是一起因土层沉降导致燃气管道开裂后、引发燃气泄漏爆燃的一般生产安全责任事故。
（一）对责任单位的处理建议
1.沈阳洪利达燃气安装工程有限公司，DN150庭院线工程施工单位，规章制度不健全，档案资料缺失；施工回填质量局部不满足规范要求，施工风险研判不周，没有考虑到地下燃气管道敷设回填后，利旧支墩和新砌支墩可能出现的不同沉降，没有结合实际情况采取有效措施，土层沉降差对地下管道产生了不利影响，对事故的发生负有责任，建议由城乡建设部门依法处理。
2.沈阳燃气有限公司，DN150庭院线工程验收和运行维护单位，规章制度不健全，档案资料缺失；对利旧支墩和新砌支墩可能出现的不同沉降风险研判不周；对已经发生过泄漏问题的管网未采取针对性措施及时发现和消除事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由城乡建设部门依法处理。
3.沈阳三全工程监理咨询有限公司，DN150庭院线工程监理单位，规章制度不健全，档案资料缺失；该工程回填质量局部不满足规范要求，对施工风险研判不周，没有考虑到利旧支墩和新砌支墩可能出现的不同沉降，没有结合实际情况采取有效措施，土层沉降差对地下管道产生了不利影响，对事故的发生负有管理责任，建议由城乡建设部门依法处理。
（二）对有关责任人的处理建议
1.宁某荣，原沈阳洪利达燃气安装工程有限公司法定代表人，该公司DN150庭院线工程回填质量局部不满足规范要求，在施工中风险研判不周，没有结合实际情况采取有效措施，利旧支墩和新砌支墩出现的土层沉降差对地下管道产生了不利影响，对事故的发生负有责任，建议由城乡建设部门依法处理。
2.张某学，原沈阳洪利达燃气安装工程有限公司工程DN150庭院线工程负责人，该工程回填质量局部不满足规范要求，施工风险研判不周，没有结合实际情况采取有效措施，利旧支墩和新砌支墩出现的土层沉降差对地下管道产生了不利影响，对事故的发生负有责任，建议由城乡建设部门依法处理。
3.曲某宾，沈阳三全工程监理咨询有限公司原监理工程师，负责DN150庭院线工程监理工作，未按照规范要求对隐蔽工程的基础处理情况进行确认，没有对工程回填质量、利旧支墩和新砌支墩出现的土层沉降差及竣工验收严格把关，对事故的发生负有管理责任，鉴于已于2020年5月25日去世，不予追究责任。
4.张某，沈阳燃气有限公司原质量检验站组长，负责组内施工项目统筹安排和管理工作，该小组存在未按照规范要求对隐蔽工程的基础处理情况进行确认，工程竣工验收把关不严格等问题，对事故的发生负有管理责任，建议由城乡建设部门与相关单位予以处理。
5.孙某军，沈阳燃气有限公司原质量检验站质检员，负责DN150庭院线工程管理工作，未按照规范要求对隐蔽工程的基础处理情况进行确认，工程竣工验收把关不严格，对事故的发生负有管理责任，建议由沈阳燃气有限公司依据企业相关规定处理。
6.郭某鹏，沈阳燃气有限公司管网输配公司巡线班长，对已经发生过泄漏问题的管网，没有结合实际情况采取针对性措施及时发现和消除事故隐患，对事故的发生负有管理责任，建议由沈阳燃气有限公司依据企业相关规定处理。
（一）沈阳燃气有限公司要深刻吸取事故教训，在确保施工安全和质量的前提下，立即推进老旧管网施工改造；按照边排查边安装原则，在人员密集场所、老旧小区及燃气管网及附属设施安装具有远传功能的燃气监测设备或报警器；对燃气管网实施差异化、精准化巡查巡护管理；持续开展全方位，立体化燃气安全宣传，加大对燃气报漏有奖的宣传报道，不断提升社会公众对燃气安全的关注和安全用气意识。
（二）沈阳三全工程监理咨询有限公司，要树立牢固的质量意识，确保工程安全质量的稳定。加强技术交底工作，对施工图纸和技术规范进行认真学习和解读，确保施工人员能够熟练掌握施工技术和工艺流程；在施工过程中，要加强与参建单位的沟通协调，掌握施工过程中的重点和难点，对现场质量及安全风险因素做到提前预判、事前控制；正确理解施工质量标准的核心目的，及时发现和解决问题。
（三）大东区相关部门要迅速开展燃气管网运行安全隐患排查工作，督促和指导各燃气经营企业根据具体情况，加大对燃气管网巡查和维护力度；全面推进燃气管网安全评估及改造切实解决老旧燃气管网等安全隐患，彻底降低风险事故的发生；要增强基层末梢传导意识，提高燃气安全宣传和排查整治工作实效，防止出现工作底数不清、职责不明的现象。
