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附件 2
朝阳酒仙桥北京千重浪制冷设备销售中心
“7·2”一般触电事故调查报告
2025 年 7 月 2 日 16 时 29 分许，在酒仙桥路七号院招待所
一层Ⅻ号发生一起触电事故，造成 1 人死亡。
接事故报告后，区应急局、公安朝阳分局、酒仙桥街道办事
处等有关部门领导立即赶赴现场，组织指导善后工作。依据《中
华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》
和朝阳区政府的授权，由区应急局、公安朝阳分局、区总工会、
区司法局、区人力社保局、酒仙桥街道办事处组成生产安全事故
调查组，同时邀请区纪委区监委参与事故调查。事故调查组聘请
北京市特种设备检验检测研究院对有关物证开展检测分析，并对
事故直接原因进行技术分析。
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实
效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调阅资料、视频分
析、调查询问、检测鉴定，查明了事故经过和原因，认定了事故
性质和责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议，并提出
了整改和防范措施。
经调查认定，朝阳酒仙桥北京千重浪制冷设备销售中心“7·2”
一般触电事故是一起因空调安装人员违规接线，事发单位安全管
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理缺失造成的生产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故单位基本情况
北京千重浪制冷设备销售中心（以下简称“千重浪公司”），
法 定 代 表 人 、 总 经 理 李 某 军 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91110101721435362Y，注册地址为北京市东城区东直门内北小
街 43 号，公司类型为股份合作制。经营范围：销售制冷空调设
备、机电设备等。
（二）事故相关单位基本情况
宁波美美家园电器服务有限公司（以下简称“美美公司”），
为“美的华凌”品牌的售后服务平台，法定代表人李某庆。统一
社会信用代码为 91330206583963422B，注册地址为浙江省宁波
市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 501 室 A132，公司类型为有限责
任公司（自然人投资或控股）。经营范围：家用电器销售；家用
电器零配件销售等。
2025 年 4 月 10 日，美美公司与千重浪公司签订了《服务商
服务承揽协议》，准许千重浪公司成为其第三方售后服务商，承
接空调安装、维修等售后服务业务。美美公司在《服务商服务承
揽协议》中约定其与服务工程师之间不存在劳动、劳务、雇佣、
合同承揽关系，并要求千重浪公司所聘用的空调安装人员必须具
有相应资格。
（三）事发项目基本情况
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事发项目为酒仙桥路 7 号院招待所一层Ⅻ号北京霞子理发
店（以下简称“理发店”）空调安装项目。2025 年 6 月 30 日，
美美公司接到理发店所购买空调的订单信息后，将相关报装信息
通过其售后服务系统推送至千重浪公司。6 月 30 日 18 时 25 分，
千重浪公司向美美公司反馈事发空调将由柳某晓、马某华负责安
装。7 月 1 日，千重浪公司在未告知美美公司的情况下，又将空
调安装工作交由柳某晓、张某渝负责。经调查，柳某晓具备高处
作业特种作业资格（证件编号：T130432198703222311）；马某
华在售后服务系统中登记备案；张某渝在事发时未满 18 岁，未
在售后服务系统中登记备案。
（四）事发设备基本情况
事发设备为一台型号为 KFR-50GW/N8HL1 -A 的华凌品牌
变频分体挂壁式空调器（以下简称“空调”），电源 220V～50Hz，
最大输入功率 4400W，最大输入电流 21A。空调室内机设有火
线、零线、地线与开关面板；空调室外机侧面设置有接线盒，盒
内设有 L（火线）、N（零线）、S（通讯线）、三个接线端子和
接地金属面板。
二、事故发生经过及应急处置情况
（一）事故发生经过
2025 年 7 月 2 日 14 时许，柳某晓、张某渝按照工作安排抵
达酒仙桥路 7 号院进行空调安装工作。柳某晓经与理发店店长张
某沟通后，决定将空调室内机挂置于店内北墙上，室外机挂置于
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楼二层的北外墙上。因柳某晓未携带绝缘梯，张某从 7 号院居委
会处借来一个金属爬梯交由柳某晓使用。
在空调安装过程中，柳某晓先将空调室内机线路与店内电源
连接，为方便连接空调的制冷铜管，其又将室内机配备的 4 米电
线剪断 2 米并重新连接。柳某晓连接完成后，要求张某渝在已连
接好的 4 米线路上又连接了约 1.5 米其自带的电线。柳某晓在对
张某渝所连接线路进行了检查后，将线路与空调室外机进行了连
接。
16 时 28 分 32 秒，柳某晓在通电的情况下对空调室外机进
行检查时发生触电。
16 时 29 分 31 秒，柳某晓从爬梯上坠落至地面。
图 1 柳某晓触电 图 2 柳某晓坠落瞬间
（二）应急救援情况
事故发生后，现场人员立即拨打“120”急救电话。
16 时 35 分许，“120”急救人员到达现场，将柳某晓送往
403室
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北京华信医院进行救治。
16 时 50 分许，柳某晓经抢救无效死亡。
（三）事故现场情况
事故现场位于酒仙桥路 7 号院招待所一层Ⅻ号的北京市霞
子理发店北门外。经现场勘查，事发空调的室内、室外机已安装
完成，其中室内机位于店内北墙高约 2.2 米处，室外机位于楼体
北侧外墙高约 4.5 米处；室内机所连接的空调空气开关与店内北
墙上的接线底盒连接，接线底盒的电源由店内配电箱的单联空气
开关控制，空调空气开关设有 3 个接线端子，分别连接棕色、蓝
色、黄/绿双色绝缘层电线，其中棕色绝缘层电线应与火线连接，
蓝色绝缘层电线应与零线连接，黄/绿双色绝缘层电线应与地线
连接；店内地面上放置有空调安装工具；柳利晓所使用的金属爬
梯倚靠在理发店北侧外墙处，梯脚底部防滑垫破损，梯脚金属外
露。
对空调器空气开关与接线底盒拆检，空调器空气开关的蓝色
绝缘层电线与接线底盒内黄/绿双色绝缘层电线连接，空调器空
气开关的棕色绝缘层电线与接线底盒内红色绝缘层电线连接，空
调器空气开关的黄/绿双色绝缘层电线未连接电线。空调器电源
线棕色、蓝色绝缘层电线与空调室内机控制板连接，空调器电源
线黄/绿双色线与空调室内机制冷片接地端子连接。
空调室内机与室外机连接的电源线由三段电线拼接组成，第
一段为四芯护套线，分别为棕色、蓝色、黑色、黄/绿双色绝缘
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层电线，连接电源线棕色、蓝色绝缘层电线分别与空调器电源线
棕色、蓝色绝缘层电线对应相同色线的接线端子连接；黄/绿双
色绝缘层电线与空调室内机制冷片接地端子连接；黑色绝缘层电
线与空调室内机控制板连接，黑色绝缘层电线为控制线路。
第二段空调室内机与室外机连接电源线为四芯护套线，分别
为棕色、蓝色、黑色、黄/绿双色绝缘层电线，分别与空调室内
机与室外机第一段连接电源线的棕色、蓝色、黑色、黄/绿双色
绝缘层电线对应相同色线连接。
第三段空调室内机与室外机连接电源线为四芯护套线，分别
为红色、黄色、蓝色、绿色绝缘层电线，第三段连接电源线与第
二段连接电源线连接，第三段红色绝缘层电线与第二段棕色绝缘
层电线连接，第三段黄色绝缘层电线与第二段蓝色绝缘层电线连
接，第三段蓝色绝缘层电线与第二段黄/绿双色绝缘层电线连接，
第三段绿色绝缘层电线与第二段黑色绝缘层电线连接。
第三段另一端与空调室外机接线盒连接，经现场打开接线盒
后观察，第三段电源线红色线绝缘层电线与“L”接线端子连接，
蓝色线绝缘层电线与“N”接线端子连接，绿色线绝缘层电线与
“S”接线端子连接，黄色绝缘层电线与接地端子连接。
经调查，第三段线路所使用的电线不符合华凌厂家标准。
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图 3 第二段与第三段连接处 图 4 空调室外机的接线情况
图 5 事发空调的电路连接图
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（四）人员伤亡和直接经济损失情况
事故造成 1 人死亡，死亡人员为柳某晓，男，38 岁，河北
人，千重浪公司空调安装工程师；经鉴定：柳某晓符合电击后死
亡（京盛唐司鉴所〔2025〕病鉴字第 393 号）。
事故直接经济损失约245万元，其中含赔付死者家属170万元。
三、事故应急处置及评估情况
事故发生后，千重浪公司立即组织人员施救，对现场进行了
封锁保护，同时向区政府相关部门报告了事故情况。区政府各相
关部门在应急救援过程中，应急值守到位，应急响应迅速，信息
报送渠道通畅，信息流转及时有效，现场救援处置措施得当，对
事故信息和舆情进行了有效的管理。
三、事故原因分析
综合相关调查结论，认定本起事故直接原因是：柳某晓未按
标准规定要求连接空调地线，导致空调无接地保护；未按标准规
定要求的线色接线，错将电源火线与空调室外机的接地端子连接，
导致空调室外机机体外壳、铜管、金属支架带电。当柳某晓站在
金属爬梯上进行作业时，其手部触及空调室外机外壳、铜管、室
外机金属支架，电流经其手、身体、金属爬梯入地，导致其触电
后坠落地面死亡。
（一）直接原因分析
事故调查组聘请北京市特种设备检验检测研究院对事故进
行了技术分析。
- 12 -
经检测分析，将室内配电箱内控制空调器电源的单联空气开
关闭合通电，墙体上接线底盒内黄/绿双色绝缘层电线为火线，
红色绝缘层电线为零线。
将空调器电源线连接空调空气开关闭合通电，蓝色绝缘层电
线接线端子带电电压为 230.1V；黄/绿双色绝缘层电线接线端子
带 电 电 压 为 230.3V ； 棕 色 绝 缘 层 电 线 接 线 端 子 带 电 电 压 为
1.771V。
空调室外机金属螺丝、铜管、支架与金属爬梯电位差为
228.2V；拆除的黄色绝缘层电线金属线芯带电电压为 231.2V；
当空调室外机接地端子连接的黄色绝缘层电线拆除，蓝色绝缘层
电线接线端子带电电压为 227.4V；黄/绿双色绝缘层电线接线端
子带电电压为 0.652V；棕色绝缘层电线接线端子带电电压为
3.408V。
由于现场供电线路中，墙体上的接线底盒内无地线，空调空
气开关接地端子未接线，致使空调无接地保护[1]；空调电源接线
错乱，未按标准规定要求的线色接线，错将电源火线与空调室外
机的接地端子连接[2][3]，造成空调室外机机体外壳、铜管、金属
支架带电，柳某晓站在金属爬梯上对空调室外机进行调试过程中，
其手部触及带电的空调室外机机体外壳、铜管、金属支架，电流
[1] 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第 3.0.4项：电气装置的下列金属部分，
均必须接地：1电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。
[2] 《电线电缆识别标志方法 第4 部分：电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志》(GB/T 6995.4-2008)第4.1 条：
无论采用颜色标志或数字标志，电缆中的接地线芯或类似保护目的用线芯，都必须采用绿/黄组合颜色的识别标志。
绿/黄组合颜色标志不允许用于其他线芯。
[3] 《电线电缆识别标志方法 第4 部分：电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志》(GB/T 6995.4-2008)第5 条 中
性线线芯的识别规定：作为中性线的绝缘线芯应使用蓝色作为颜色标识。为了避免和其他颜色产生混淆，推荐使
用淡蓝色。
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经其手、身体、金属爬梯入地，形成导电回路。
（二）其他可能因素排除
公安机关结合现场勘查、视频资料、尸检报告和技术鉴定等
情况，排除人为故意刑事案件嫌疑。
（三）间接原因分析
1.人员管理混乱。千重浪公司对空调安装工作失管失查，未
按要求派遣具备操作资格的工程师负责空调安装工作，且长期派
遣不具备操作资格的未成年人参与空调安装工作[4]。
2.现场安全管理缺失。千重浪公司未对空调安装工作进行监
督检查，未及时发现并消除柳某晓违规使用不符合标准电线错误
连接空调线路的生产安全事故隐患[5]。
3.安全教育和培训缺失。千重浪公司未对张某渝进行安全生
产教育和培训，对柳某晓安全生产教育和培训不到位，未保证二
人熟悉本岗位安全操作规程、掌握安全操作技能[6]。致使柳某晓
安全意识淡漠，在空调线路连接错误且通电的情况下进行作业，
导致死亡。
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议
根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规的规
定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列
[4] 《宁波美美家园电器服务有限公司服务商服务承揽协议》：第八章 安全管理 7：乙方应选用具备操作资格、
资质的人员从事售后服务工作，严禁非专业人员进行特殊专业性的服务活动。
[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产
安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。
[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，
保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作
技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人
员，不得上岗作业。
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人员及单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：
（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员
柳某晓，男，群众，河北人，千重浪公司空调安装工程师，
违规连接空调线路，导致空调未接地、空调室外机外壳带电，对
事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，免于责任追究。
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议
1.李某龙，男，群众，千重浪公司总经理，负责公司全面工
作。未严格履行安全生产管理职责，未组织建立并落实安全风险
分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单
位的安全生产工作，未及时发现并消除柳某晓违规使用不符合标
准电线错误连接空调线路的生产安全事故隐患。其行为违反了
《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，
对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》
第九十五条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予李
某龙处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。
2.千重浪公司。安全生产管理混乱，对从业人员进行安全生
产教育和培训不到位，致使柳某晓安全意识淡漠，在空调线路连
接错误且通电的情况下进行作业，且派遣未经安全生产教育培训
的张某渝参与空调安装工作。其行为违反了《中华人民共和国安
全生产法》第二十八条第一款的规定，对事故发生负有主要管理
责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一
款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予千重浪公司
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罚款的行政处罚。
六、事故整改和防范措施
为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似
事故，提出以下措施建议：
（一）构建安全生产长效机制。千重浪公司要强化红线意识、
责任意识、风险意识，坚持做好“风险优先、系统防控、全员参
与、持续改进、信息化支撑”五项原则，深刻汲取事故教训，举
一反三，要认真分析反思企业当前安全生产方面存在的短板和不
足，真抓实干做好其他项目的排查整治工作，坚决筑牢安全生产
底线。
（二）落实安全生产主体责任。美美公司履行安全生产主体
责任要向前一步，一是要严格落实北京市《关于进一步加强生产
经营单位外包外租安全生产管理工作的通知》中的相关要求，做
到安全责任不随外包而外担，把对第三方服务商的管理延伸到一
线从业人员，对第三方服务商的从业人员、作业行为进行评估考
核。二是要应用数字化技术，提升安全风险管理水平，在第三方
公司承接工单后要对工程师资格进行验证，并要求在安装作业前
再次验证实际作业人员身份，如果出现人员信息不符的情况要立
即冻结工单。三是对安装单位所使用的配件材料进行定期抽查，
确保材料安全可靠。
千重浪公司要坚持问题导向、底线思维。一是要严格审核作
业人员资格，严禁未满 18 周岁人员从事危险作业，严禁出现实
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际作业人员与工单指派人员不符的情况再次发生。二是制定详细
的空调安装操作手册，明确空调安装步骤及检查要点，督促从业
人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。三是
要严格按照法律法规的要求做好安全生产教育培训工作，对空调
安装的接线规范、验电流程等进行重点培训。四是要对安装环境
进行研判，为作业人员配备绝缘梯、验电笔等符合标准的安装工
具。五是要对空调安装作业定期进行现场抽查，要求安装人员上
传空调安装过程中的室内机接地、外机接线、通电后测试等关键
环节照片，确保各作业环节安全规范。六是要建立空调配件采购
台账，在空调安装时实行“一件一码”制度，确保安装人员所使
用的配件均符合空调厂商标准。
朝阳区应急管理局 2025 年 9 月 10 日印发
