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附件 2：
朝阳平房北京博昇建筑设计工程有限公司
“8·19”一般触电事故调查报告
2023 年 8 月 19 日 14 时 10 分许，在朝阳区平房地区钰龙泉
温泉酒店主楼三层储物间顶棚内发生一起触电事故，造成 1 人死
亡。
接事故报告后，区应急局、公安朝阳分局、平房地区办事处
等有关部门领导立即赶赴现场，组织指导善后工作。依据《中华
人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》
和朝阳区政府的授权，区应急局、公安朝阳分局、区总工会、区
司法局、区人力社保局、平房地区办事处等部门组成生产安全事
故调查组，同时邀请区纪委区监委参与事故调查，全面开展事故
调查处理工作。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事
求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查询问、
检测鉴定，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提
出了对事故责任单位和人员的处理建议，并提出了整改和防范措
施。
经调查认定，朝阳平房北京博昇建筑设计工程有限公司
“8·19”一般触电事故是一起因工人违章作业，事发单位安全
管理不力造成的生产安全责任事故。
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一、事故基本情况
（一）事故相关单位基本情况
1.北京东方钰龙泉餐饮管理有限公司（以下简称“钰龙泉公
司 ” ） ， 法 定 代 表 人 李 海 燕 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91110105567440584N，住所为北京市朝阳区平房乡石各庄村姚
家园路北侧，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），
经营范围：一般项目：餐饮管理；会议及展览服务等。
2.北京博昇建筑设计工程有限公司（以下简称“博昇建筑公
司 ” ） ， 法 定 代 表 人 兼 总 经 理 任 某 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91110112MA7LFQ5T0T，住所为北京市通州区张家湾镇北大化村
116 号 9 幢一层 1030，公司类型为有限责任公司（自然人投资或
控股），经营范围：建设工程设计；建设工程施工等。
（二）项目基本情况
事发项目为钰龙泉酒店水箱维修项目，该项目主要内容为对
钰龙泉酒店主楼三层最东侧过道南侧储物间顶棚上的空调补水
箱进行更换，托修方为钰龙泉公司，承修方为博昇建筑公司，维
修价为 30000 元，工期为 15 日。2022 年 8 月 19 日，博昇建筑
公司雇佣焊工刘某波、杂工庞某明和王某田三名工人前往开始进
行施工作业，其中刘某波为施工现场负责人。经调查，三人均无
特种作业资格（电工）。
二、事故发生经过及应急处置情况
（一）事故发生经过
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2023 年 8 月 19 日 14 时 10 分许，刘某波、庞某明、王某田
到达施工现场后准备进入储物间顶棚上进行作业。由于顶棚上无
照明，环境黑暗无法施工，刘某波将室内照明移到顶棚上，作为
施工照明使用。
王某田在施工时，其手部不慎触碰到照明线路后触电倒在顶
棚上。
（二）应急救援情况
14 时 12 分许，刘某波发现王某田触电后立即拨打“120”急救
电话，并要求钰龙泉工程部经理阎桂龙拉闸断电，
14 时 30 分许，“120”急救人员到达现场，后经“120”急
救人员现场确认，王某田已无生命体征。
（三）事故现场情况
事发顶棚为轻型钢结构龙骨架。顶棚上有一由刘某波移接的
蛇皮管护套临时照明线路，由三层配电箱内单联空气开关控制，
护套内设有 3 根电线，其中有 1 根电线线头处绝缘胶带包扎完好；
剩余 2 根白色、蓝色绝缘层电线金属线芯外露；白色绝缘层电线
外露的金属线芯上有电弧痕迹。
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图 1 事发储物间内 图 2 顶棚上方的金属龙骨架
（四）人员伤亡和直接经济损失情况
事故造成 1 人死亡，死亡人员为王某田，男，57 岁，河北
人；北京盛唐司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（京盛唐司
鉴所[2023]病鉴字第 640 号）鉴定意见为：“王某田符合电击后
死亡”。
直接经济损失 170 万元，其中含赔付死者家属 110 万元。
三、事故原因分析
综合相关调查技术鉴定结论，认定本起事故直接原因是：违
规移接的临时照明线路金属线芯裸露带电，王某田进入顶棚上作
业时触碰裸露的金属线芯导致触电。
（一）直接原因分析
事故调查组聘请北京市特种设备检验检测研究院对事故进
行了技术分析。
施工使用的木梯
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经检测分析，王某田倒下位置周围金属结构架接地良好；施
工作业时所使用的临时照明线路内未装设漏电保护器[1]；临时照
明线路电压大于 36V[2]；临时照明线路内白色电线外露的金属线
芯带电，外露的金属线芯与顶棚上轻型钢结构龙骨架结构件电位
差为 232.1V。
综上所述，刘某波在无电工操作证的情况下，擅自移接临时
照明线路，导致临时照明线路超过安全电压且未设置漏电保护器，
王某田在作业过程中，其手部不慎触碰到临时照明线路外露带电
的金属线芯，电流经其手、身体、金属结构架入地，形成电流回
路导致触电。
图 3 顶棚上的蛇皮管护套照明线路 图 4 外露的金属线芯
（二）其他可能因素排除
公安机关结合现场勘查、视频资料、尸检报告和技术鉴定等
情况，排除人为故意刑事案件嫌疑。
[1]《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46－2005）第 8.2.5 项：开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断
器，以及漏电保护器。
[2]《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46－2005）第10.2.3 项：使用行灯应符合下列要求：“l.电源电
压不大于 36V。”
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（三）间接原因分析
1.施工单位现场管理缺失。博昇建筑公司未派遣项目经理或
安全管理人员对作业现场进行管理[3]，未对施工人员进行安全生
产教育培训[4]，未能及时发现并消除临时照明线路内线芯裸露带
电的生产安全事故隐患[5]。
2.违章作业。刘某波在不具备电工特种作业资格的条件下违
章作业[6]，私自移接临时照明线路，造成事故隐患。
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议
根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规的规
定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列
人员及单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：
（一）建议移送司法机关处理的人员
刘某波，男，群众，施工作业现场负责人。在无电工特种操
作资格的情况下违章移接临时照明设备，造成重大事故隐患后仍
冒险组织作业，对事故发生负有直接管理责任，建议由公安机关
依法追究其刑事责任。
（二）关于行业部门和属地履职尽责情况的说明
1.事发项目属于小型设备维修项目，无需在相关部门进行备
[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：从业人员在一百人以下的，应当配备专或者兼职的安全
生产管理人员。
[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从
业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，
了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不
得上岗作业。
[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理
制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
[6] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安
全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
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案。
2.“4.18”火灾事故以来，平房地区办事处对钰龙泉公司发
布安全生产相关工作通知共计 13 条，并与其签订了《平房地区
安全生产和消防安全责任书》，督促钰龙泉公司健全安全生产责
任制和制度规范，落实安全检查和隐患整改措施，强化从业人员
安全教育培训，强化应急救援体系和队伍建设，强化突发事件处
置和信息报送，强化一级企业安全管理工作，并强调了法律后果；
对其营业区域开展了 4 次安全生产检查，均未发现安全隐患。
综上所述，调查组认定，属地政府已履职尽责到位。
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议
1.任某，男，群众，博昇建筑公司总经理，全面负责本单位
安全生产工作。未严格履行安全生产管理职责，未能及时发现并
消除临时照明线路内线芯裸露带电的生产安全事故隐患。其行为
违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的
规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生
产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局
给予任某处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。
2.博昇建筑公司。未落实生产安全事故隐患排查治理制度，
未采取技术、管理措施，及时发现并消除临时照明线路内线芯裸
露带电的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。其
行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的
规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一
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款第（一）项的规定，由朝阳区应急管理局给予博昇建筑公司罚
款的行政处罚。
五、事故整改和防范措施
为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似
事故，提出以下措施建议：
（一）博昇建筑公司。要切实落实安全生产主体责任，加强
对公司项目的安全生产管理，对公司项目上的管理人员的能力进
行严格把关，深刻汲取事故教训，举一反三，防止此类事故再次
发生。
（二）钰龙泉公司。要强化红线意识、责任意识、风险意识，
务必要坚持好“风险优先、系统防控、全员参与、持续改进、信
息化支撑”五项原则，针对公司项目上施工单位与施工人员的相
关资质要进行严格审查，监督相关施工单位履行相关责任与义务。
（三）钰龙泉公司、博昇建筑公司。要从事故中汲取教训，
同时要对事故中其他负有安全管理责任的人员进行处理，并将处
理意见报区事故调查组。
朝阳区应急管理局 2023 年 10 月 19 日印发
