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朝阳香河园北京星石广睿文化传播有限公司
“8·10”一般触电事故调查报告
2023 年 8 月 10 日 17 时许，朝阳香河园地区静安中心 G 层
密瞳密室逃脱店内发生一起触电事故，造成 1 人死亡。
接事故报告后，区应急局、公安朝阳分局、香河园街道办事
处等有关部门领导立即赶赴现场，组织指导善后工作。依据《中
华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》
和朝阳区政府的授权，由区应急局、公安朝阳分局、区总工会、
区司法局、区人力社保局、香河园街道办事处组成生产安全事故
调查组，同时邀请区纪委区监委参与事故调查。事故调查组聘请
北京市特种设备检验检测研究院对有关物证开展检测分析，并对
事故直接原因进行技术分析。
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实
效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调阅资料、视频分
析、调查询问、检测鉴定，查明了事故经过和原因，认定了事故
性质和责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议，并提出
了整改和防范措施。
经调查认定，朝阳香河园北京星石广睿文化传播有限公司
“8·10”一般触电事故是一起因人员违规作业，事发单位安全
管理不力造成的生产安全责任事故。
一、事故基本情况
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（一）事故相关单位基本情况
1.北京星石广睿文化传播有限公司（以下简称星石公司），
法 定 代 表 人 张 某 生 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91110105MA01Q2UG79，注册地址为北京市朝阳区王四营乡人
民日报印刷厂综合业务楼 5 层 506 室，公司类型为有限责任公司
（自然人投资或控股）。经营范围：组织文化艺术交流活动（不
含演出）设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；歌舞娱乐等。
2.北京静安物业发展有限公司（以下简称静安公司），法定
代表人肖楚标。统一社会信用代码为 91110228802985251F，注
册地址为北京市密云区工业开发区西祥路乙 7 号，公司类型为其
他有限责任公司。经营范围物业管理；出租商业设施、办公用房。
（二）事发密室历史情况
静安中心地上 24 层地下三层，地下楼层标号为 B1、B2、G。
经查询，G 层面积为 3918.20 平方米，层高 4 米，规划使用用途
为办公、车库。
2020 年北京境娱时代文化传播有限公司从静安公司处租赁
G 层部分区域，将原有的健身房、游泳馆等休闲娱乐设施进行改
造，开设名为“北京往事”的密室逃脱店，店内设有“盗墓”“民
国”2 个主题密室，于 2020 年 4 月开业，开业后持续对其余区
域进行装修改造。
2021 年 7 月，朝阳区按照《文化和旅游部 公安部 住房和
城乡建设部 应急管理部 市场监管总局关于加强剧本娱乐经营
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场所管理的通知》文旅市场发[2022]70 号、《国家消防救援局 文
化和旅游部关于印发剧本娱乐经营场所消防安全指南（试行）的
通知》消防[2023]26 号的要求，对密室逃脱等地下娱乐场所开展
排查整治工作。因事发密室店存在不符合规划用途、无消防设计
审核手续等问题，香河园街道办事处要求静安公司对其进行关停
处理。
静安公司于 2022 年 7 月 25 日将北京境娱时代文化传播有限
公司清除出场，并对 G 层进行封闭，但封闭时未将出入口锁闭，
未张贴封闭标识，未派遣专人进行巡视，仅使用一根木杆顶住出
入口处推拉门。
（三）事发密室现状
2023 年 6 月，北京境娱时代文化传播有限公司股东林某鹏
告知星石公司股东王某其曾在静安中心开设“北京往事”密室店
一事，星石公司为包装宣传“密瞳”品牌，遂准备改造“北京往
事”密室并拍摄宣传片。
2023 年 7 月 17 日，张某生联系张民某（个人）对“北京往
事”密室进行装修改造，合同价款 4 万元人民币，改造面积约
1000 平方米，施工内容为改造密室游戏区域内的部分电线、音
响线路及设备设施等。该改造工程自 7 月 18 日起施工，每日工
作时间为早 9 时至晚 6 时，于 8 月 2 日竣工，全部工程款已由张
某生微信转账至张民某。经查，该改造工程未向物业公司、属地
报备，由星石公司擅自打开密室出入口处推拉门进场施工，静安
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公司始终对 G 层存在违法施工的情况不知情。
图 1 事发密室店前台 图 2 事发密室井口处
二、事故发生经过及应急处置情况
（一）事故发生经过
2023 年 8 月 10 日 14 时许，张某生与星石公司运营经理陈
某、演员胥某宇、管某羽到事发密室开展拍摄宣传片的准备工作。
18 时许，张某生进入“盗墓”主题密室游戏区域内勘查场
地情况，陈某等人在外编写剧本。
19 时许，陈某等人准备离开，遂拨打张某生手机但未接通。
20 时许，陈某因长时间拨打张某生手机未接通，遂要求管
某羽进入密室内寻找张某生。
20 时 17 分许，管某羽发现张某生倒在“盗墓”主题密室游
戏区域 B2 层一小型设备间内铁架上，手脚离开地面，胸部与铁
架接触，管某羽触碰张某生发现其身体带电。
胥某宇立即将密室游戏区域内所有线路进行断电处理，断电
后将张某生从密室内救出。
护套电线
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（二）应急救援情况
20 时 30 分许，现场人员将张某生救出后将其送往北京三元
桥门诊部进行抢救，后被转运至应急总医院。
22 时许，张某生因抢救无效死亡。
（三）事故现场情况
经现场勘查，事发位置位于“盗墓”主题密室游戏区域地下
一层一小型设备间内。该设备间内有一高 2.7 米，宽 0.83 米的金
属架，金属架上方设有三台使用单相智能遥控开关的泵机机组，
其中一遥控开关捆绑于金属架上；金属架旁有一路总长为 13.5m
的两芯护套线，护套线一端两根金属线芯外露贴附在金属架底部，
护套线另一端三柱插头经密室井口到达一层密室内，经现场模拟，
该护套线长度可使其与井外电源插座连接。
图 3 小型设备间内裸露的金属线芯 图 4小型设备间内金属架
（四）人员伤亡和直接经济损失情况
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事故造成1人死亡。死亡人员为张某生，男，29岁，河北人
星石公司法定代表人，工程部经理；经鉴定，符合电击后死亡（司
法鉴定书编号：2301050109172646）。
事故直接经济损失280万元，其中含赔付死者家属160万元。
三、事故原因分析
综合相关调查技术鉴定结论，认定本起事故直接原因是：张
某生在无特种作业资格（电工）、未穿戴劳动防护用品的情况下
进入设备间维修泵机导致触电。
（一）直接原因分析
事故调查组聘请北京市特种设备检验检测研究院对事故进
行了技术分析。
经现场勘验，小型设备间内金属架接地良好；经现场通电检
测，除泵机的单相智能遥控开关输入端的电线通电，小型设备间
内其它电线均未通电，通电后三台泵机无法运行，泵机的单相智
能遥控开关输入端均接入相线，单相智能遥控开关输入端的电源
线绝缘层完好无漏电点，现场未发现可使泵机运行的遥控器；单
相智能遥控开关输出端以及电线均无法通电；张某生倒下的位置
周围未发现漏电点。
经现场模拟，当护套线三柱插头与密室一层内电源插座连接
后，护套线另一端外露带电的金属线芯与金属架接触时，可使金
属架带电。事发时，张某生肢体触碰带电的金属架，电流经其肢
体、金属架入地，形成电流回路导致触电。
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图 5 事发密室示意图
（二）其他可能因素排除
公安机关结合现场勘查、视频资料、尸检报告和技术鉴定等
情况，排除人为故意刑事案件嫌疑。
（三）间接原因分析
1.隐患排查治理制度落实不力、员工教育培训不足。星石公
司未对张某生进行安全教育培训[1]，未发现张某生在不具备特种
作业资格（电工）[2]且未穿戴劳动防护用品[3]的情况下进行作业
的情况。
2.安全生产制度落实不力。静安公司未定期对大厦 G 层进行
巡查，对长期违法施工的问题失管失查[4]，未落实安全风险分级
[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，
保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作
技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人
员，不得上岗作业。
[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专
门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本
单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。
[4] 《物业管理条例》第四十六条第一款：物业服务企业应当协助做好物业管理区域内的安全防范工作。
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管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安
全生产工作不到位，未及时发现并消除长期违法施工形成的安全
隐患[5]。
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议
根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规的规
定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列
人员及单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：
（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员
张某生，男，群众，河北人，星石公司法定代表人、工程部
经理，违规组织施工作业，在不具备特种作业资格且未穿戴劳动
防护用品的情况下作业，对事故发生负有直接责任。因其在事故
中死亡，免于责任追究。
（二）关于行业部门和属地履职尽责情况的说明
经调查组认定，香河园街道主体部门履职尽责到位，认真配
合消防、应急等上级职能部门落实安全生产管理工作。
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议
1.王某宇，男，群众，静安中心项目经理，全面负责静安中
心物业管理工作。未严格履行安全生产管理职责，未定期对大厦
G 层进行巡查，未检查本单位安全生产状况，未及时排查生产安
全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二
十五条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中
[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排
查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
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华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由朝阳区应
急管理局给予王某宇处上一年年收入百分之二十以上百分之五
十以下罚款的行政处罚。
2.星石公司。违法违规组织施工作业，未对从业人员进行安
全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，
熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安
全操作技能。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二
十八条第一款的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中
华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的
规定，建议由朝阳区应急管理局给予星石公司罚款的行政处罚。
3.静安公司。对大厦 G 层密室内长期违法施工的问题失管失
查，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、
管理措施，及时发现并消除违法施工导致的事故隐患。其行为违
反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，
对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产
法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应
急管理局给予静安公司罚款的行政处罚。
五、事故整改和防范措施
为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似
事故，提出以下措施建议：
（一）建立安全预防控制体系。星石公司、静安公司要坚持
“风险优先、系统防控、全员参与、持续改进、信息化支撑”五
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项原则，落实好“主要负责人亲自上手、准确掌握基本知识、风
险辨识评估全面、制定风险管控措施针对性要强、促进各种管理
体系有机融合、风险管控和隐患排查要简明实用”六项基本要求、
把握好“风险辨识、风险评估、风险分级管控、隐患排查治理、
持续改进提升”五个关键环节。
（二）加强安全管理工作。静安公司要切实履行企业主体责
任，从深从细抓好安全管理工作，以项目经理作为第一责任人真
正落实好“安全第一， 预防为主”的安全生产方针，加强全体
员工的安全意识观念。加强承租方施工人员、第三方人员施工作
业的管理工作，定期对施工区域进行巡查，对进场作业人员实行
登记备案制度，对于违章作业、违规施工问题要及时制止，及时
消除存在的事故隐患。加大用电安全隐患排查力度，全面排查电
气线路存在的故障问题，对不经营的、未租赁的场所及时断电并
定期巡查，严防此类事故再次发生。
（三）加强安保巡检工作。静安公司在日常工作中认真履行
巡回检查制度，坚持做好巡检工作，对于封闭区域定期巡视，确
保无人员进入，避免发生危险。及时更换不清晰、不显示的监控
设备，对于出入口、电梯等人员流动性大的区域进行重点监控，
对于发现的安全隐患坚持“早发现、早汇报、早整改”，做到“四
个及时”。
（四）完善安全管理体系。星石公司要完善安全管理体系，
抓好从业人员的培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知
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识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位
的安全操作技能，落实好安全生产主体责任，杜绝违章无证操作
的情况再次发生。
朝阳区应急管理局 2023 年 10 月 19 日印发
