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2024 年8 月 1 日，江天数据云数据中心项目工地 1 名工
人在进行自来水管道施工作业时，接触到配电箱内部导电部
位导致其触电死亡。
事故发生后，依据国家和我市有关规定，经区政府批复
同意，授权区应急局组织成立了江天数据云数据中心项目
“8·1”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），事
故调查组由区应急管理局、区住建委、公安北辰分局、区总
工会和西堤头镇政府派人参加，全面开展事故调查工作。
经调查认定，本起事故涉事设备完好，无违规使用的情
形，综合推测死者因基础疾病复发等综合因素造成本人失能
触摸到临时配电箱导电部位导致事故发生，本起事故应认定
为生产安全非责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故单位基本情况
1.建设单位：天津江天数据科技有限公司，成立时间：
2019 年 9 月 27 日，注册地址：天津市北辰区西堤头镇津榆
公路 609 号，企业类型 ：有限责任公司，法定代表人：赵
江斌，统一社会代码：91120113MA06TP7G49，注册资金：80000
万元，经营范围：一般项目：软件开发；互联网数据服务；
软件外包服务；数据处理和存储支持服务；物业管理；非居
住房地产租赁；软件销售。许可项目：第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务。。
2.总包单位：天津天一建设集团有限公司，成立时间：
2004 年 11 月 23 日，注册地址：天津市西青经济开发区七支
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路 8 号 7 楼 B 区 701，企业类型：有限责任公司，法定代表
人：何向全，统一社会代码：91120000767627781E，注册资
金：150100 万元，经营范围：许可项目：建设工程施工；建
设工程设计；一般项目：园林绿化工程施工；建筑工程机械
与设备租赁；普通机械设备安装服务；规划设计管理。
3.监理单位：天津市建设工程监理公司，成立时间：1992
年 1 月 27 日，注册地址：南开区科研西路 2 号金辉大厦
616-620 室，企业类型：有限责任公司，法定代表人：朱乐，
注 册 资 本 ： 749 万 元 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
911201041031304228，经营范围：许可项目：建设工程监理；
公路工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；工
程造价咨询业务；安全评价业务；建设工程质量检测。一般
项目：信息技术咨询服务；安全咨询服务；工程管理服务；
环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
水利相关咨询服务；单建式人防工程监理；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；水环境污染防治服务；
土壤环境污染防治服务；设备监理服务。
4.劳务分包单位：东阳市建安广建筑劳务有限公司，成
立时间：2009 年 11 月 27 日，注册地址：东阳市巍山镇府前
花园 F 幢 1 单元 201 室，企业类型：有限责任公司，法定代
表人：程德忠，统一社会代码：91330783698251919T，注册
资本：50 万元。经营范围：建筑劳务分包（不含涉外劳务），
室内外装潢。
（二）事故发生经过
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2024 年8 月 1 日早 7 时许，死者王某等 4 名作业人员继
续进行7 号楼北侧自来水管线铺设作业，死者王某和王某强
2 人一组继续向西南作业，用热熔机将管箍固定在管道上，
另外 2 名工友去操作水泵把沟槽里的积水抽干。王某强和王
某将临时配电箱和热熔机搬运至作业点位，将临时配电箱放
置在自来水管道上，热熔机通电后将热熔插头插入管件预设
接口内，开始热熔作业后，王某强去拿作业需要的三通管件，
死者在现场看护热熔作业。待王某强返回现场时，看见死者
仰面朝上躺在沟槽内，位于最西侧管道和沟槽壁之间，王某
强怀疑死者触电，其随即一边呼喊路过的工友帮忙，其工友
拨打了“120”，王某强跳入沟槽内准备按照“120”急救人
员的电话指导救助死者，因死者此时躺在沟槽壁与管道之间
的窄缝内，情急之下王某强将配电箱从管道上扔至沟槽边坡
的地面，同时在工友帮助下将死者从沟槽的水中抬到了管道
上后，按照急救人员电话指导进行人工呼吸，随后急救人员
到场后王某神志丧失、无自主呼吸，初步诊断王某心脏停搏，
随后送往天津中医药大学第二附属医院继续进行救治，后经
救治无效于 8 时 50 分宣布死亡。
（三）涉事公司合作及安全管理情况
1.涉事公司安全管理情况
天津天一建设集团有限公司作为项目总包单位，具备总
承包特级资质，符合该项目总承包单位的资质要求，其按照
《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令
第 393 号）规定，对施工现场的安全生产负总责。该单位在
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现场设置了专门的安全管理机构，配备专职安全员 2 名，各
作业岗位带班人员兼职负责安全，对现场作业人员进行了三
级教育培训，作业前对作业人员进行了安全技术交底。
2.事发现场状况和涉事设备情况
经现场勘验和调查询问，事故发生时现场无其他目击证
人，仅有的监控视频距离事故发生地点较远，且清晰度较低。
经查阅监控视频，仅能判断死者在行走时突然下蹲或摔倒在
沟槽内，随后在监控视频中消失。因怀疑死者触电死亡，现
场其他作业人员为救助死者，移动了现场设备，不可避免造
成事发第一现场灭失，经询问第一目击人员，死者躺在沟槽
内的地上昏迷时，热熔机没有插在配电箱上，而是已被放置
在下一需要作业的点位，距离死者约四至五米，配电箱仍在
自来水管道初始作业摆放的位置上，靠近死者右手边，但此
时死者与配电箱未发生接触。详见示意图。
经聘请天津市产品质量监督检测技术研究院电工技术
科学研究中心对涉事的临时配电箱进行检测，该设备布线、
操作性能和功能,成套设备的防护等级和电击防护等测试均
热熔机
死者位置 沟槽边坡位置
临时配电箱 自来水管道
7
符合相应国家标准。
根据对相关人员调查询问情况，现场临时配电箱已由持
证的电工连接完毕，死者等4 名作业人员系普通作业工人，
仅需将热熔器插座接入临时配电箱即可使用。临时配电箱放
置于沟槽内的自来水管上，水管系PVC 塑料材质（绝缘材料）
与沟槽内潮湿的地面相隔离，线路敷设在 7 号楼已建成的干
燥水泥地面上，符合《建设工程施工现场供用电安全规范》
（GB50194-2014）7.1.2 配电线路的敷设方式的规定
1
。根据
《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）和
《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）等建筑施工用电
规定，符合设计规范的临时配电箱外壳不带电，可以一定范
围内移动使用，同时未对临时配电箱使用时一般作业人员是
否穿戴绝缘手套提出强制性要求，现场作业人员无违规操作
行为。
（四）人员伤亡和直接经济损失情况
死者，王某，男，汉族，河南省林州市人，事故直接经
济损失约 215 万元。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
事故发生后，现场工人拨打了“120”求救，区应急管
理局通过“120”急救信息平台获悉事故情况后，立即组织
人员赶赴现场核实情况，同时通报住建、公安部门和属地政
府。应急、公安、住建部门和属地政府获悉情况后，均第一
1 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）7.1.2 配电线路的敷设方式应符合以
下规定：3.配电线路不应敷设在树木、金属构架和金属脚手架上；4.不应接触潮湿地面。
8
时间安排人员赶赴现场，按照各自职责，开展现场勘验、调
查询问和善后处理等工作。
（二）事故应急处置和评估
事故处置和救援过程中,各级人民政府、相关部门和单
位信息报告时效正常,应急响应迅速,指挥协调有力,救援措
施合理,信息流转及时,救援人员安全防护到位,未发生盲目
施救,扩大事故情况,应急处置措施得当。
三、事故原因分析
事故直接原因是：因现场无直接目击证人，监控视频清
晰度较低且距离死者较远，根据各项调查情况综合推测，死
者在进行自来水管线铺设作业时，因基础疾病复发等原因，
造成本人失能，触摸到临时配电箱导电部位导致事故发生，
导致事故发生。
（一）直接原因分析
事故发生后，死者家属强烈拒绝解剖尸检，但经调查死
者有心血管疾病等既往病史。2024 年 7 月 23 日病情反复，
其前往西青医院接受治疗，病例载明其患有心绞痛等疾病，
存在突发晕眩等失能症状，经询问死者工友，事故发生当日
其二人吃早饭时死者自述，存在胸口疼痛、头晕等症状，但
还未严重到影响工作，因不愿请假扣工资，决定再观察两天，
如未缓解再前往专科医院治疗。
经检测，涉事的配电箱符合国家相关标准规定，且第一
时间救助死者的现场作业人员与配电箱发生接触时未发生
触电，可推定涉事配电箱表面不带电，故不存在漏电等情况。
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根据公安部门尸表检验，死者仅右手手指和左肘外部存在电
击伤，可排查外力打击、中毒等情况，综合分析死者符合电
击死亡。
综上，结合死者疾病情况、尸表检报告、目击人员笔录、
设备检测结果和监控视频综合分析，死者完成涉事点位热熔
作业后，将热熔机插头从临时配电箱上拔下后，将热熔机搬
运至下一作业点位。在返回原作业点位准备关闭临时配电箱
箱门将其移动到下一个作业点位时，突然发病失能下蹲或摔
倒，导致其右手伸入临时配电箱内部，触碰到了配电箱内部
带电的部位，引发死者触电，电流从右手流入，从左肘外侧
流出形成回路，导致其触电死亡，符合尸表检验结果。
（二）事故性质
经调查认定，本起事故涉事设备触电防护性能完好，无
违规使用的情形，综合推测死者因基础疾病复发等因素造成
本人失能触摸到临时配电箱内部导电部位导致事故发生，企
业履行了其法定的安全生产管理义务，江天数据云数据中心
项目“8·1”一般触电事故应认定为生产安全非责任事故。
