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沈阳市北三泵站进水管道改造工程“5·6”
一般中毒和窒息事故调查报告
2022 年5 月 6 日 13 时 30 分许，沈阳路路通市政工程有
限公司在大东区小北关街185号附近进行地下排水管道清淤
作业时，发生一起中毒和窒息事故，造成 2 名工人死亡，直
接经济损失约170 万元。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报
告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》等有关规定，
市应急管理局会同市公安局、市城乡建设局、市总工会等有
关单位组成事故调查组，邀请市纪委监委、市检察院派员参
加，依法开展事故调查工作。同时，委托第三方检测检验机
构及相关专家对事故发生原因进行技术鉴定分析。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、
实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、
技术分析等方式，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和
直接经济损失以及有关企业存在的问题，认定了事故性质和
责任，提出了对事故责任单位、责任人的处理意见和事故防
范整改措施建议。
一、工程情况
1.沈阳市北三泵站进水管道改造工程概况。沈阳市北三
泵站进水管道改造工程（以下简称北三泵站改造工程），位
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于沈阳市大东区小北关街东侧路面，北起沈阳市北三泵站、
南至联合路北。工程建设单位沈阳水务集团有限公司，工程
总承包单位沈阳市排水公司。工程内容为：实施沈阳市北三
泵站进水管道改造，新建合流管渠224 米；新建钢筋混凝土
检查井 15 座；对小北关街联合路至北三泵站段 2 条地下排
水渠疏通清淤 1530 立方米；对小北关街联合路至北三泵站
段沿线4 条暗渠进行检测及实施排迁、导水、支护等其他相
关工程。工程合同价为 3413173.92 元。
2.清淤及管道工程概况。发生事故的清淤及管道工程
（以下简称清淤工程）是北三泵站改造工程施工内容的一部
分，沈阳市排水公司对该清淤工程实施了分包，承包单位为
沈阳路路通市政工程有限公司。清淤工程施工内容为：暗渠
及管渠机械疏通、1200mm 管道清淤、1950 灌渠清淤、潜水
员水下砌筑封堵拆除管道 17 处。计划开工日期为中标后第
二日，工期 45 天。
二、工程有关参建单位情况
1.工程建设单位。沈阳水务集团有限公司，有限责任公
司（国有控股），注册地址：沈阳市和平区和平北大街，法
定代表人：蒋某，营业期限：自 2008 年 5 月 29 日至 2038
年 5 月 28 日，注册资本：424000 万元，经营范围：水务行
业投资、建设、设计、施工、经营管理；自来水生产、供应、
销售及服务；排水运营、管理及排水设施维护养护；污水处
理及管理；市政工程设施及设备安装等。
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2.施工总承包单位。沈阳市排水公司，全民所有制，住
所：沈阳市沈河区文萃路 34 号，法定代表人：海某，营业
期限：1990 年 5 月 31 日至长期，注册资金：4500 万元，经
营范围：市政工程建筑及配套、土建工程建筑、公路工程建
筑。建筑业企业资质类别及的等级：市政公用工程施工总承
包壹级。
3.清淤工程分包单位。沈阳路路通市政工程有限公司
（以下简称沈阳路路通公司），有限责任公司（自然人独资），
住所：沈阳市大东区东北大马路，法定代表人：郭某，营业
期限：自 2005 年3 月 1 日至 2035 年 3 月1 日，经营范围：
市政工程、建筑工程、公路工程、地基基础工程、钢结构工
程、道路照明工程设计、施工；土石方工程施工。
4.工程监理单位。沈阳市市政工程设计研究院有限公
司（以下简称沈阳市政研究院），有限责任公司（法人独资），
住所：沈阳市沈河区文萃路 37 号，法定代表人：王某某，
营业期限：自 1990 年 3 月24 日至长期，注册资本：1500 万
元，经营范围：市政工程、公路工程、建筑工程科研、设计、
技术咨询服务；测绘钻探；市政公用工程、建筑工程监理等。
工程监理资质等级：市政公用工程监理甲级资质。
三、工程管理情况
（一）建设单位。沈阳水务集团有限公司通过公开招标
程序，确定了工程施工总承包单位沈阳市排水公司、工程监
理单位沈阳市政研究院。2021 年 10 月 14 日，沈阳水务集团
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有限公司与沈阳市排水公司签订《沈阳市北三泵站进水管道
改造工程合同》。2021 年 11 月17 日，沈阳水务集团有限公
司与沈阳市政研究院签订《沈阳市北三泵站进水管道改造工
程监理合同》。北三泵站改造工程没有依法办理《建筑工程
施工许可证》
①
（二）总承包单位。沈阳市排水公司对工程中清淤作业
内容进行了分包，并通过公开招标程序确定分包单位沈阳路
路通公司。2022 年 1 月6 日，沈阳市排水公司与沈阳路路通
公司签订《北三泵站改造工程—清淤及管道工程施工合同》。
沈阳市排水公司将清淤工程交由公司第九工程处进行管理，
第九工程处指派施工员康某某具体负责清淤工程现场施工
进度、工程质量和安全工作，专职安全员佟某迪不定期对施
工现场安全和文明施工情况进行检查。
（三）清淤分包单位。沈阳路路通公司与劳务人员高某
签订了《工程劳务施工合同》。2022 年 2 月 15 日，沈阳路
路通公司向沈阳市排水公司提报工程开工申请报告，经沈阳
市排水公司审批后，于 2 月 16 日首次进场施工，但因天气
寒冷不适合清淤施工作业，于 2 月 21 日申请停工。随后，
由于受新冠疫情影响，工程一直处于停工状态。疫情缓解后，
4月25日沈阳路路通公司向沈阳市排水公司提报工程复工申
①
《建筑工程施工许可管理办法》第二条 在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附
属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工
程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政
府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。
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请，经沈阳市排水公司审批后，于 4 月 27 日开始进场复工
作业，直至 5 月 6 日事故发生。
期间，沈阳路路通公司没有为现场作业人员配备有效的
防护用品，不满足施工现场有限空间作业防护要求。
实际施工期间，沈阳路路通公司清淤工程合同中确定的
项目经理李某某、安全员于某均未参与清淤工程施工活动管
理。施工现场实际负责人为高某指派的劳务人员庞某某，施
工现场未指派专职安全员。
（三）监理单位。沈阳市政研究院北三泵站改造工程总
监理工程师薄某某，监理工程师闫某某负责该处质量和安全
监管工作。因工程未办理《建筑工程施工许可证》，监理项
目部未签署该处开工令。4 月 29 日，接到沈阳市排水公司清
淤工程复工通知后，监理人员进场开展监理工作。
事故发生地点示意图
四、事故发生经过和救援情况
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（一）事故发生经过
2022 年 5 月 6 日 7 时 30 分至 11 时 30 分，庞某某组织
工人佟某某、张某某、王某某、申某锋、申某哲在施工现场
进行穿线、安装水泵、运送卷扬机、查看待施工排水井等清
淤施工准备工作。
11 时 30 分至 13 时 30 分，工人午休。
13 时 30 分，6 名工人到达施工现场，分成 2 组作业，
每组 3 人。庞某某、佟某某、张某某一组打开发生事故井的
井盖后，将梯子放入井内。之后，庞某某到事故井北侧另一
排水井处，打开井盖通风。
13 时 40 分许，庞某某返回事故井位置，此时佟某某正
在下井，随后佟某某倒靠在井壁上。因佟某某未系安全绳，
不便于地面人员对其施救，庞某某立即跑向北三泵站取安全
绳、送氧机，同时喊另一组工人王某某、申某锋、申某哲三
人帮忙，并拨打了 119 救援电话。庞某某返回后，指派工人
张某某带绳子下井救人，并让现场工人拨打 120 急救电话，
张某某下井后同样倒靠到井壁上，因张某某携带的绳子并未
系在其身上，井上人员无法通过拉拽绳子的方式将其营救到
地面。庞某某指派工人王某某下井营救井下两人，王某某下
到半途感觉呼吸困难，用手势示意“不行”，井上工人拉拽
安全绳将王某某拉拽到井上。
（二）事故救援情况
消防人员到达现场后，向事故井内进行打氧，并对事故
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现场进行管控，随后，消防人员将佟某某、张某某两人从井
下救出。120 急救人员对佟某某和张某某进行了现场抢救后，
将两人运送到沈阳市第一人民医院进行抢救。15 时许，两人
经抢救无效死亡。
五、人员伤亡情况和直接经济损失
本次事故造成2 人死亡，直接经济损失约 170 万元。死
者佟某某，常住户口地址沈阳市东陵区深井子镇金德胜村。
死者张某某，常住户口地址沈阳市东陵区深井子镇金德胜
村。
六、事故发生原因和事故性质
（一）直接原因
1.现场施工负责人庞某某组织清淤作业时，没有对井内
进行有效通风和检测有毒有害气体浓度
②
，违章指挥工人佟某
某、张某某下井作业、救援。
2.工人佟某某未按照施工方案要求
③
，在没有佩戴和使用
必要的劳动防护用品的情况下，进入井室内作业，因井室内
存在有害气体并且含氧量不足，造成甲烷、氨和硫化氢混合
气体中毒窒息死亡
④
。工人张某某在未做好个人安全防护的情
② 《城镇排水管道维护安全技术规程》5.1.8 井下作业前，维护作业单位必须检测管
道内有害气体。
③ 施工人员进入检查井前，井室内必须使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行
换气通风，测量井室内氧气的含量，施工人员进入井内必须佩戴安全带、防毒面具及氧气罐。
④ 经对井下空气检测，在井盖关闭的条件下，氨气最高浓度为 0.01mg/m
3
；硫化氢最高
浓度为0.03mg/m
3
，甲烷最高浓度为69593mg/m
3
，氧气含量为0.2%；在井盖打开自然通风10min
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况下，进入存在有害气体和含氧量不足的排水井盲目施救中
毒窒息死亡，扩大事故后果。
发生事故的排水井（上一图）和下井使用的扶梯
⑤
条件下，氨气最高浓度为 0.01mg/m
3
；硫化氢最高浓度为 0.02mg/m
3
，甲烷最高浓度为
27350mg/m
3
，氧气含量为 4%。
⑤ 发生事故的污水井位于大东区小北关街 85 号居民楼西侧、小北关街东侧，距离街边
马路边石约 113cm，井口直径约 70cm，井深约 4.15m，下井用的扶梯由 3 个长度为 2.5m 的
短梯连接而成，总长度约 6.4m。
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（二）间接原因
1.沈阳路路通公司对施工项目未实施有效管理，合同约
定的项目经理和安全员未参与施工管理；施工现场未配备专
职安全员，未配备有效的劳动防护用品，无法达到有限空间
作业防护要求；危险作业审批制度未落实，现场监护缺失。
2.沈阳市排水公司安全管理制度落实不严格。未认真组
织开展有限空间危险因素辨识
⑥
，未健全和落实有限空间作
业审批制度，审批制度流于形式；没有对施工单位项目经理
和专职安全员等管理人员不到场、施工作业人员违章操作的
问题及时纠正。
⑥ 中华人民共和国安全生产法，第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安
全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危
险源的安全管理措施；
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作业人员佩戴的防酸性气体普通呼吸面罩
此外，事故还暴露出建设单位沈阳水务集团有限公司，
因施工项目缺少规划手续等问题，没有办理《建筑工程施工
许可证》；监理单位沈阳市政研究院，没有对施工单位施工
作业方案和危险作业审批单严格审查；在北三泵站改造工程
未取得工程施工许可的情况下，没有及时制止施工单位开工
作业行为。
（三）事故性质
经调查认定，沈阳市北三泵站进水管道改造工程“5·6”
一般中毒和窒息事故是一起因作业人员未按照施工方案要
求施工作业及盲目施救造成的生产安全责任事故。
七、事故责任单位及有关人员的处理建议
（一）对事故有关单位的处理建议
1.沈阳路路通公司，安全生产管理机构、安全生产管理
制度不健全；未按照规定对施工人员开展安全生产教育和培
训；在没有对有限空间作业现场进行通风检测的情况下，组
织工人冒险作业；未为施工人员提供有效的劳动防护用品，
并监督教育工人按照使用规则佩戴、使用；未安排项目经理、
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专职安全员未到施工现场履职，其行为违反了《中华人民共
和国安全生产法》第四十四条第一款、四十五条的规定，对
事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第
一百一十四条第一款第一项、《沈阳市应急管理局行政处罚
自由裁量指导标准》序号 43 的规定，建议由沈阳市应急管
理局给予罚款七十五万元的行政处罚。
2.沈阳市排水公司，未认真组织开展有限空间危险因素
辨识，未健全和落实有限空间作业审批制度，审批制度流于
形式；没有对清淤工程施工单位管理人员不到场、施工作业
人员违章操作的问题及时纠正，对事故的发生负有责任。其
行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十四条的规
定，建议由沈阳市城乡建设局依法处理。
3. 沈阳市政研究院，没有对施工单位施工作业方案和
危险作业审批单严格审查；在北三泵站改造工程未取得工程
施工许可的情况下，没有及时制止施工单位开工作业行为。
其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规
定，建议由沈阳市城乡建设局依法处理。
4. 沈阳水务集团有限公司，因北三泵站改造工程缺少
规划手续等问题，未办理《建筑工程施工许可证》；违反了
《建筑工程施工许可管理办法》第二条的规定，建议由沈阳
市城乡建设局依法处理。
（二）对事故有关人员的处理建议
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1.建议移送司法机关依法处理的人员
（1）庞某某，沈阳路路通公司北三泵站清淤工程现场
负责人，对工人安全教育不到位，未按规定落实危险作业审
批制度，违反有限空间作业操作规程，在未配备必要的防护
用品的情况下，组织工人进入有限空间冒险作业，违反了《中
华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项的
规定，对事故的发生负有管理责任。
（2）康某某，沈阳市排水公司第九工程处施工员，未
落实有限空间作业审批制度，审批制度流于形式；没有对施
工单位项目经理和专职安全员等管理人员不到场、施工作业
人员违反操作规程、冒险作业的问题及时制止和纠正，违反
了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）
项的规定，对事故的发生负有管理责任。
2.建议给予行政处罚的人员
张某林，沈阳路路通公司总经理，该公司安全生产管理
机构、安全生产管理制度不健全；未按照规定对施工人员开
展安全生产教育和培训；督促、检查安全生产工作不利，未
及时消除工人冒险作业等生产安全事故隐患；未为施工人员
提供有效的劳动防护用品；项目经理、专职安全员未到施工
现场履职，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一
条第（二）（三）（五）项的规定，对事故的发生负有责任，
依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项
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的规定，建议由沈阳市应急管理局处 2021 年度收入百分之
四十的罚款。
3.建议移送纪检监察机关处理的人员
针对查明的沈阳水务集团和沈阳市排水公司所暴露出
的问题，对应当追责问责的沈阳水务集团副总经理陈某宁、
沈阳市排水公司常务副总经理杨某及其第九工程处经理鞠
某武、副经理陈某天等 4 名国企管理人员相关违纪线索，移
交纪委监委依规依纪依法处理；对涉嫌犯罪的，由纪委监委
移交司法机关依法追究刑事责任。
4.建议按照管理权限由企业内部处理的人员
（1）海某，沈阳水务集团有限公司工程管理中心主任，
对北三泵站改造工程未办理《建筑工程施工许可证》、施工
安全监督检查不力的问题负有领导责任。
（2）曹某，沈阳市排水公司总经理，负责公司全面工
作。北三泵站改造工程清淤工程存在违反操作规程、危险作
业审批制度不落实、施工方案审批不规范、分包单位管理人
员不在位的问题，曹鹏对事故的发生负有领导责任。
（3）殷某，沈阳排水公司工程管理部部长，履行岗位
职责不到位，对北三泵站改造工程清淤工程施工方案内容与
实际不符情况失察，审批不规范，殷浩对事故的发生负有管
理责任。
（4）孙某澄，沈阳排水公司安全保卫部部长，履行岗
位职责不到位，对北三泵站改造工程清淤工程施工方案内容
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与实际不符情况失察，危险作业审批制度不落实，对事故的
发生负有管理责任。
（5）佟某迪，沈阳市排水公司第九工程安全员（劳务
派遣人员），对北三泵站改造工程清淤工程存在违反操作规
程、危险作业审批制度不落实、分包单位管理人员不在位的
问题未及时进行纠正，对事故的发生负有管理责任。
（6）薄某某，沈阳市政研究院北三泵站改造工程监理
项目部总监理工程师，该项目部存在施工方案审查不规范、
对施工人员资质审查把关不严格、没有签署开工报告、对危
险作业审批程序及作业现场管理不严格等问题，对事故的发
生负有监管责任。
（7）闫某某，沈阳市政研究院北三泵站改造工程监理
项目部监理工程师，该项目部存在施工方案审查不规范、对
施工人员资质审查把关不严格、没有签署开工报告、对危险
作业审批程序及作业现场管理不严格等问题，对事故的发生
负有监管责任。
5.建议不予追究责任人员
佟某某、张某某违反有限空间作业规定，在没有进行有
效通风和检测，且没有正确佩戴和使用劳动防护用品的情况
下，进入有限空间进行作业和盲目施救，对事故发生负有直
接责任，鉴于两人已在事故中死亡，不再追究责任。
八、事故防范措施建议
（一）沈阳路路通市政工程有限公司要认真吸取事故教
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训，建立健全危险作业管理制度，严格作业审批、个人防护
等程序；建立和完善各类应急预案，适时开展演练；加强对
从业人员的安全管理和教育培训工作，增强各类人员的安全
生产意识，严格按照规定履职，杜绝类似事故的发生。
（二）沈阳市排水公司要认真吸取事故教训，要严格落
实各类危险作业审批制度，认真审核各类施工方案和预案，
全面掌握参建单位管理人员信息，保证有关人员的资质符合
规定，对违反操作规程和管理人员不在位的施工活动坚决制
止和纠正，保证施工活动安全有序进行。
（三）沈阳市政工程设计研究院有限公司，加强对项目
监理部的管理，增强监理人员的责任心，明确各类人员职责，
对各参建单位和人员的资质、方案、预案等严格审查，严格
对工程许可、开工审批、现场监管等关键环节把关，坚决制
止、纠正违章和冒险作业行为，杜绝各类事故的发生。
（四）沈阳水务集团有限公司，要严格落实工程许可有
关规定，杜绝未批先建的行为，明确有关部门职责，及时配
备各部门主要领导，强化教育落实责任，持续检查治理隐患，
加强对危险作业的审批和监管工作，保证各类规章制度落到
实处。
沈阳市北三泵站进水管道改造工程“5·6”
一般中毒和窒息事故调查组
