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库车新疆博凯电力建设有限公司“4·21”一般触电
伤亡事故调查报告（公示稿）
2023 年 4 月 21 日 19 时 10 分许，位于新疆博凯电力建
设有限公司内发生一起触电事故，造成 1 人死亡，直接经济
损失约 165.0156 万元。
2025 年 3 月 18 日，库车市人民政府根据《中华人民共
和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国
务院令第 493 号）《新疆维吾尔自治区安全生产事故报告和
调查处理实施办法》（自治区人民政府令第 196 号）第十一
条之规定，成立库车市新疆博凯电力建设有限公司“4·21”
一般触电伤亡事故调查组。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、
实事求是、注重实效”的原则，通过调查询问、调查取证查
明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，分析了事
故责任，认定了事故性质，提出了对有关责任单位、人员的
处理和事故防范措施建议。经调查认定，该起事故是一起因
违章冒险作业造成的一般触电责任事故。现将调查情况报告
如下：
一、基本情况
（一）工程项目情况
施工承包人：阿克苏鸿通电业发展有限责任公司
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劳务分包人：新疆博凯电力建设有限公司
工程名称：国网新疆阿克苏 2022 年库车市农配网升级改
造工程（塔里木乡，墩阔坦镇，齐满镇）-2022 年库车市齐
满镇英吐尔村台区配网建设工程。工程内容：线路 22.66 千
米，增换变压器 8 台。
（二）事故企业情况
事故单位为新疆博凯电力建设有限公司，该公司成立于
2016 年 6 月 24 日，公司地址位于库尔勒市交通东路柏香苑
小区 5 栋 1 层 12 号，登记机关：库尔勒市场监督管理局，注
册资本贰千万元整，法定代表人王占康，统一社会信用代码：
91652800MA776DUD19，营业期限 2016 年 06 月 24 日至 2046
年 06 月 23 日。该公司还具备新疆维吾尔自治区住建和城乡
建设厅颁发的安全生产许可证，证书编号：（新）JZ 安许证
字[2017]003257，有效期 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月
23 日。经营范围为：电力工程施工、维护、安装，建筑工程
施工，建筑安装、建筑劳务，城市道路照明工程施工，机械
设备租赁，批发零售：建材、钢材、机械设备及电子产品、
五金交电（磨砂机、切割机、电焊机、电钻机、发电机、粉
碎机、机床除外）、计算机软件及辅助设备、家用电器、服
装鞋帽、针纺织品、文具体育用品、其他日用品、其他化工
产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
（三）发生事故变压器情况
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压器为 200kVA 油浸式变压器，厂家为“北京合纵科技股
份有限公司”，出厂日期为 2023 年 2 月，输入电压 10000 伏，
输出电压 400 伏，变压器重量 965 千克，标准代号为
GB20052-2020。
（四）变压器外观图
（五）工艺流程图
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（五）当日天气情况
2023 年 4 月 21 日，天气晴，最高温度 26℃，最低温度
10℃，东北风 3 级。
二、事故发生经过及应急处置情况
（一）事故发生经过
2023 年 4 月 21 日下午 17 时 05 分许，施工负责人冯某
某通知安装工张某某、高某某、临时驾驶员（不记得姓名）
去齐满镇英吐尔村五组（10 千伏 1013 仓大线 03013B051 配
变）安装变压器低压引线。
17 时 30 分许，张某某、高某某、临时驾驶员 3 人驾驶
五十铃双排座车辆前往英吐尔村五组。
17 时 45 分许，张某某、高某某、临时驾驶员 3 人到达
齐满镇英吐尔村作业地点，经过 10 分钟的前期作业准备，由
张某某负责引线安装工作，高某某负责监护。
17 时 55 分许，张某某穿着蓝色工作服，佩戴安全帽、
安全绳、棉线手套开始登高作业，接变压器低压引线。
18 时 35 分许，张某某从高处下来休息 25 分钟左右。
19 时 01 分许，张某某再次登高作业，将引线从低压电
路接至变压器，本次登高由于张某某工作时图方便在低压线
路上方作业，未将绑扎线（铝线）捆扎好，而是挂在腰间，
在抽出来使用时，捆扎线与高压电线接触，导致张某某触电，
由于有安全带，张某某被挂在电杆上。
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（二）事故信息接报及响应情况
19 时 07 分许，员工高某某用手机给施工负责人冯某某
电话汇报。冯某某接到电话后，19 时 17 分马上带领另一班
组到达齐满镇英吐尔村作业现场。安排人员将张某某从高处
取下。19 时 30 分许，冯某某拨打 120 急救电话，同时安排
人员给张某某做心肺复苏，19 时 39 分许，冯某某给总经理
王某某电话汇报，8-10 分钟后，考虑到救护车到来时间较长，
于是将张某某送至齐满镇卫生院。同时于 20 时 04 分许，冯
某某拨打 110 报警电话请求给于疏通道路车辆的帮助；库车
市齐满镇派出所 110 接到报警：辖区群众有人受伤，希望开
辟绿色通道送往医院抢救。接警后，齐满镇派出所巴扎便民
警务站当班民警阿不立克木·阿布都热木出警，协助车辆将
张某某从齐满镇英吐尔村五组引导至齐满镇卫生院进行紧急
抢救。20 时 18 分许与齐满镇卫生院救护车相遇，经到场救
护人员初步判断张某某死亡，由齐满镇卫生院救护车送至齐
满镇卫生院时，于 20 时 30 分许确认张某某死亡。
（三）事故现场应急处置情况
19 时 07 分许，高某某通过电话向施工负责人冯某某报
告，并开始准备救援工作。
19 时 17 分许，施工负责人冯某某驾驶车辆带领其他施
工组人员赶到现场，从电杆上将张某某转移至地面。
19 时 30 分许，施工负责人冯某某安排人员对张某某进
行心肺复苏并拨打 120 急救电话请求救助。
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19 时 39 分许，施工负责人冯某某向总经理王某某打电
话汇报当时情况。
20 时 04 分许，施工负责人冯某某拨打 110 报警电话，
请求警务人员帮助疏通急救道路。
20 时 18 分，120 急救人员在道路途中开展抢救未果。
20 时 30 分送至齐满镇卫生院确认张某某死亡。
（四）事故应急处置评估
120 急救中心、110 报警平台接到报告后，开展应急处置
及时，责任落实到位；相关部门接报后，均派员赶赴事故现
场，及时启动事故应急处置措施，开展应急处置工作。事故
信息报送渠道畅通，应急响应迅速，对事故人员进行了及时
抢救，在事故应急处置中无衍生事故。
三、事故造成人员伤亡及直接经济损失
（一）事故造成的人员伤亡
该事故造成 1 人死亡，张某某，男，汉族，39 岁，身份
证号：612526198XXXXX298，住址：陕西省扶风县 XXX 号，系
新疆博凯电力建设有限公司临时用工，4 月 21 日 20 时 30 分，
经库车市齐满镇卫生院抢救无效死亡。
（二）事故造成的直接经济损失
此次事故直接经济损失 165.0156 万元。
四、事故发生的原因
（一）直接原因
经调查认定：系施工人员违规操作。张某某再次登高作
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业时，将引线从低压电路接至变压器，本次登高由于张某某
工作时图方便在低压线路上方作业，未将绑扎线（铝线）困
扎好，而是挂在腰间，在抽出来使用时，造成抽出捆扎线时
与高压电线接触，导电造成张某某触电。
（二）有关责任单位存在的主要问题
新疆博凯电力建设有限公司虽然期开展安全教育培训，
但未根据实际开展针对性防触电常识培训，安全教育不够深
入，致使个别人员安全意识淡薄，心存侥幸而违规作业；二
是安全隐患排查不到位，新疆博凯电力建设有限公司安全隐
患排查不深入、不细致，生产现场管理不到位、不严格，作
业时，现场监管人员未进行安全风险分析，风险管控措施未
得到有效落实。
五、事故性质
经事故调查组认定，新疆博凯电力建设有限公司“4·21”
一般触电事故，是一起因违章作业造成的一般生产安全责任
事故。
六、事故责任单位和责任人员的处理建议
事故调查组根据事故原因调查和事故责任认定，依据有
关法律法规规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理
建议：
（一）事故有关责任人员处理建议
王某某，男，中共党员，系新疆博凯电力建设有限公司
法人、经理，安全生产第一责任人，安全生产履职不力，未
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能根据相关规程规范的要求，及时组织制定完善本单位作业
的规章制度、操作规程及应急救援预案，未能督促检查本单
位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生亡
人事故。建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生
产法》第九十五条第一款第一项[1]之规定，对其处上一年年
收入百分之四十的罚款。
（二）事故有关责任单位处理建议
1.新疆博凯电力建设有限公司，建议由库车市应急管理
局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一
款第（一）项之规定[2]，对其处 30 万元行政处罚。
七、事故防范和整改措施
为深刻汲取教训，举一反三，认真落实企业主体责任、
行业部门安全生产监管责任和党委、政府的属地管理责任，
有效防范此类事故再次发生，提出以下防范措施建议：
（一）深刻吸取事故教训，切实落实安全生产责任。
新疆博凯电力建设有限公司要深刻吸取事故教训，一是
严格落实项目的安全规章管理制度，培养劳务工人遵章守纪
意识。二是要加强班组和劳务工人的管理，加强作业现场的
管控，特别是危险作业现场，坚决杜绝违规指挥、违规作业、
违反劳动纪律的行为。三是规范组织施工，加强流程管理，
[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项“生产经营单位的主要负责人未履行
本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”
[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项“发生生产安全事故，对负
有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以
罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”
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严格落实带点作业派工单管理，坚决做到不审批不作业、作
业条件不合格不作业、监护人不到场不作业。四是要重视施
工人员的作业管理，根据现场作业内容、作业环境、作业条
件、作业工具的要求，采取措施保障施工人员的作业安全。
五是要加强劳动用户品的使用和管理，确保全员主动使用并
正确使用劳动防护用品。六是要保证特种作业人员持证上岗，
并且上岗前查明特种作业人员操作证的真伪和操作项目、工
种的作业范围。
（二）严格安全隐患治理，切实夯实安全管理基础。综
合分析我市近几年以来发生的一般性安全生产事故原因和经
过，均不同程度存在安全教育不深入、作业流程不规范、隐
患排查不细致、现场监管不到位等问题。各有关部门、各乡
（镇）街道要切实高度重视，紧盯辖区和行业实际，严格按
照安全生产治本攻坚三年行动专项活动整体部署，加大对共
性问题的整治力度，最大限度督促和指导企业降低风险。各
企业在抓好共性问题整改的同时，要实事求是、因企而异查
找和整改本企业安全管理方面存在的个性问题，运用好人防、
技防措施，从源头上消除隐患，夯实安全基础。
（三）科学制定预防措施，切实降低事故发生风险。近
期各行业、各企业可能会出现为赶工期、追求效益而违规违
章作业、降低安全生产管理标准的现象。各单位要切实提高
警惕，科学制定预防举措，在推动经济建设的同时，更要扭
紧生产安全管理“阀门”，实现经济建设健康发展。各企业
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要督促从业人员执行好安全操作规范，加强作业现场安全管
理，落实好安全教育培训、安全隐患排查、安全风险评估等
制度，正确计算和评估安全事故成本和损失，完善防范举措，
从源头上降低生产安全事故风险。
